ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от |  | № |  | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы

- В соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»            и в целях развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирования стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики на территории Чукотского автономного округа,

- 1. Утвердить прилагаемую схему и программу развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы.

- 2.	Признать утратившим силу Распоряжение Чукотского автономного округа от 10 июля 2015 года № 267-рп «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2015-2019 годы».

3.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики хозяйства Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Правительства

Чукотского автономного округа

от  _____  2016  года   №  ___-рп

# СХЕМА И ПРОГРАММА

# развития электроэнергетики Чукотского автономного округа

# на 2016-2020 годы

# Введение

Схема и программа развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России 23 марта 2010 года, в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823, c Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р.

Схема и программа развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы разработана с учётом положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Общая характеристика региона

Чукотский автономный округ (ЧАО) расположен на северо-востоке России и относится к Дальневосточному федеральному округу. Он занимает весь Чукотский полуостров, часть материка, а также прибрежные острова. Площадь территории округа довольно значительна: 721,5 тыс. км², что составляет 4,22% территории Российской Федерации. Омывается Беринговым морем Тихого океана, а также Чукотским и Восточно-Сибирским морями Северного Ледовитого океана. На западе и юго-западе граничит с Республикой Саха (Якутия) и Магаданской областью, на юге – с Камчатским краем. Восточная граница округа – морская государственная граница России с Соединенными Штатами Америки, отделяющая ЧАО от Аляски Беринговым проливом.

На территории округа находятся крайние точки России: восточная точка – остров Ратманова, восточная континентальная точка – мыс Дежнёва. Около половины территории расположено за Полярным кругом, а вся территория относится к землям Крайнего Севера, вследствие чего для округа характерны экстремальные и дискомфортные для проживания природно-климатические условия.

Климат суровый, преимущественно субарктический, на побережьях – морской, во внутренних районах – резко континентальный. Продолжительность зимы до 10 месяцев в году. Среднегодовые температуры воздуха Чукотского автономного округа глубоко отрицательные, понижающиеся с юга на север от - 4°С до - 12°С. Продолжительность солнечного сияния 1,5-2,5 месяца в год.

Преобладает горный рельеф местности, повсеместно распространена вечная мерзлота, создающая характерный чукотский ландшафт. Более половины площадей округа занимают тундры и пустыни. Территория ЧАО богата водными ресурсами. Здесь протекают свыше 8000 рек длиной более 10 км, большая часть которых относится к горным. Крупнейшие реки – Анадырь, Омолон, Великая, Большой и малый Анюй, Амгуэма. Крупные озера – Красное, Эльгыггытгын.

По плотности населения (0,07 чел./км2) Чукотский автономный округ занимает последнее место среди всех субъектов Российской Федерации. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики численность постоянного населения на 01.01.2016 года составила 50,1 тыс. человек, в том числе городское население 68 %, сельское – 32 %. Население города Анадырь, являющимся административным центром округа – 14,3 тыс. человек.

В настоящее время в состав ЧАО входят: 4 Городских округа ( Анадырь, Эгвекинот,  Певек, Провиденский), 3 муниципальных района (Анадырский, Билибинский, Чукотский), 17 городских поселений, 45 сельских поселений. Административно-территориальное деление ЧАО представлено на рисунке 1:

Рисунок 1 – Административная карта Чукотского автономного округа

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована вокруг морских портов и расположена на побережье морей. Только незначительная часть их находится в глубинных районах. Это или старинные поселения на пути землепроходцев – Островное, Марково, Анюйск, или новые – город Билибино и другие в районах добычи золота и олова.

В сейсмическом отношении Чукотский автономный округ находится в зоне 6-7 балльных землетрясений (Нешкан, Сиреники, Лаврентия – 7 баллов; Анадырь, Эгвекинот, Беринговский, Марково – 6 баллов; Билибино – 5 баллов). В гористых районах округа возможны сходы снежных лавин и прохождение селей в период весенних паводков.

Чукотский автономный округ отличается крайне низким уровнем развития транспортного комплекса, характерной особенностью которого является полное отсутствие железнодорожных путей и трубопроводов. Основное звено транспортного комплекса – воздушный  транспорт, который работает круглогодично. Аэропорты обеспечивают воздушную связь с районными центрами и селами, а также с некоторыми крупными городами России. В некоторых населенных пунктах округа воздушный транспорт остается единственным средством сообщения.

Морская транспортная схема ЧАО включает порты, непосредственно расположенные на ее территории. Морские порты автономного округа не имеют собственного среднего и крупного каботажного флота, их основная цель – обработка и перевалка грузов для прибрежных сел и населенных пунктов, а также отгрузка твердого топлива и иного груза, предназначенного для отправки за пределы округа. Морская транспортная схема включает 5 морских портов: порты Эгвекинот, Анадырь, Провидения, Беринговский в Беринговом море и порт Певек в Восточно-Сибирском море. В течение ограниченного навигационного периода на территорию округа завозится основная часть топлива, продовольствия и других грузов.

При отсутствии железнодорожного транспорта в округе и коротком навигационном периоде протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1 тыс. км² территории составляет всего 1 км (по данным Федеральной службы государственной статистики). Дороги с покрытием присутствуют только в городах и прилегающих к ним посёлках; на всей остальной территории используются зимники – дороги без покрытия, на которых движение возможно лишь зимой по укатанному снегу. Расстояние от Эгвекинота до окружного центра города Анадырь авиатранспортом – 228 км; наземным транспортом – 350 км. В 2012 году начато строительство федеральной автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь», которая к 2030 году обеспечит круглогодичную транспортную связь ЧАО с дорожной сетью Дальнего Востока России и позволит начать добычу полезных ископаемых в ранее недоступных районах.

Экономика Чукотского автономного округа ориентирована в основном на использование месторождений полезных ископаемых при сохранении традиционных форм хозяйствования коренного населения. Валовой региональный продукт, произведенный в автономном округе, по итогам 2015 года составил 62 млрд. рублей. Наибольший вклад в валовой региональный продукт вносит промышленное производство. В настоящее время основными отраслями промышленности округа являются: добывающая промышленность и цветная металлургия, электроэнергетика, пищевая промышленность. Пищевая промышленность направлена в основном на удовлетворение потребностей жителей округа. В сельском хозяйстве основными видами деятельности являются оленеводство, рыболовство и морской зверобойный промысел.

Несмотря на слабую геологическую изученность ЧАО, его разведанный минерально-сырьевой потенциал считается одним из самых высоких на Дальнем Востоке. Наличие крупных запасов полезных ископаемых в автономном округе определило доминирование здесь добывающей промышленности. В недрах округа залегают месторождения золота, олова, серебра, меди, вольфрама, ртути, металлов платиновой группы, угля, нефти, газа и других полезных ископаемых. За всё время промышленной разработки месторождений округа было получено 200 тыс. т олова, 90 тыс. т трёхокиси вольфрама и более 1000 т золота, а также серебро, добываемые попутно.

Важную роль в развитии экономики округа играет золотодобыавющая промышленность.

За период 2011-2015 годы в целом из россыпных и рудных месторождений округа добыто 126,6 т золота и 863,7 т серебра. По итогам 2015 года добыто 32 т золота и 156,3 т серебра.

В настоящее время разрабатываются 5 месторождений рудного золота: «Купол» и «Валунистое», «Каральвеем», «Двойное» и «Майское». Готовятся к освоению золоторудные месторождения «Кекура» и «Клен». Перспективным объектом является одно из крупнейших в мире золотосодержащее медно-порфировое месторождение «Песчанка», освоение которого сдерживается большими капитальными вложениями и неразвитостью транспортной инфраструктуры.

Из топливно-энергетических полезных ископаемых на территории автономного округа осуществляется добыча угля и природного газа.

До 2015 года угледобывающая промышленность была представлена двумя предприятиями – ОАО «Шахта Угольная» и ОАО «Шахта Нагорная». Ежегодный уровень добычи бурого и каменного угля двумя шахтами в 2009-2014 годах находился в пределах 300-435 тыс. т. Углем обеспечиваются традиционные потребители топливно-энергетических ресурсов округа – АО «Чукотэнерго» и ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». В рамках развития Анадырской зоны территории опережающего экономического роста будет обеспечено освоение месторождений каменного угля Беринговского каменноугольного бассейна (общие суммарные запасы – свыше 4 млрд. т), располагающегося на побережье незамерзающего Берингова моря. Геологические запасы угля в округе и созданная производственная база позволяют не только удовлетворить собственные нужды округа, но и поставлять продукцию за его пределы в любые районы Дальнего Востока, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

На территории Чукотского автономного округа эксплуатируется одно газовое месторождение – Западно-Озерное, расположенное в Анадырском районе. Добычу газа осуществляет ООО «Сибнефть-Чукотка». Газомоторная станция в городе Анадыре является единственным потребителем газа Западно-Озерного месторождения (ежегодный уровень планового потребления составляет около 25 млн. м3).

В пределах территории округа и шельфов омывающих его морей выявлено 6 перспективных нефтегазоносных бассейнов со значительными запасами углеводородного сырья. Основные перспективы развития топливно-энергетической базы с целью обеспечения потребностей округа в нефтепродуктах и энергоресурсах связаны с изучением и разработкой месторождений Телекайской площади. Предварительно оцененные запасы позволяют прогнозировать добычу около 500 тыс. т нефти и 70 млн. м3 газа.

Таким образом, основу экономики округа составляет горнодобывающая промышленность, остальные отрасли региона развиты слабо (небольшие рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия по производству строительных материалов, оленеводство) и служат для удовлетворения местных нужд. Коренное население занято традиционными видами промысла.

# Анализ существующего состояния электроэнергетики Чукотского автономного округа за пятилетний период

2.1. Характеристика энергосистемы

Электроэнергетический комплекс Чукотского автономного округа обслуживается энергосистемой Чукотского автономного округа, являющейся изолированной. В составе энергетической системы округа работают изолированно друг от друга три энергоузла: Анадырский, Эгвекинотский и Чаун-Билибинский.

Основными объектами генерации являются: Билибинская АЭС (филиал АО концерн «Росэнергоатом») и электростанции АО «Чукотэнерго» (дочернее зависимое общество ПАО «Магаданэнерго»), представленные Анадырской ТЭЦ, Эгвекинотской ГРЭС, Чаунской ТЭЦ, а также эксплуатируемой АО «Чукотэнерго» на условиях аренды Анадырской газомоторной ТЭЦ. Производство электрической энергии (дизельная генерация) в территориально обособленных сельских поселениях округа осуществляется предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

На территории Чукотского автономного округа функционирует розничный рынок электрической энергии (мощности) регулируемый требованиями Федерального закона об электроэнергетике от 21.02.2003 №35-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442. Участники розничного рынка электрической энергии (мощности) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Участники розничного рынка электрической энергии (мощности) на территории Чукотского автономного округа

| Поставщики | Оптовые покупатели-перепродавцы | Конечные потребители |
| --- | --- | --- |
| АО «Чукотэнерго» Филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» «Билибинская АЭС» (покупателем электроэнергии является АО «Чукотэнерго») | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» МУП ЖКХ «Иультинское» МП ЖКХ «Билибинского района» ОАО «Оборонэнергосбыт» | Бюджетные потребители Население Прочие потребители |

Территория Чукотского автономного округа является зоной оперативно – диспетчерской ответственности АО «Чукотэнерго» (Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №854). Компания осуществляет оперативно-диспетчерское управление самостоятельно, без участия системного оператора.

- 2.1.1. Генерирующие компании

АО «Чукотэнерго» - генерирующая компания Чукотской энергосистемы. Производственный комплекс компании представлен 4 электростанциями:

Анадырской теплоэлектроцентралью (далее - Анадырская ТЭЦ), установленной мощностью 56,0 МВт;

Анадырской газомоторной теплоэлектроцентралью (далее - Анадырская ГМТЭЦ), установленной мощностью 28,7 МВт;

Эгвекинотской государственной районной электростанцией (далее - Эгвекинотская ГРЭС), установленной мощностью 34,0 МВт;

Чаунской теплоэлектроцентралью (далее - Чаунская ТЭЦ), установленной мощностью 34,5 МВт.

Общая мощность этих электростанций 153,2 МВт.

Билибинская атомная электростанция – филиал открытого акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» - генерирующая компания Чукотской энергосистемы. Установленная мощность Билибинской АЭС – 48,0 МВт.

Все электростанции работают независимо друг от друга, за исключением Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС, соединенных транзитом воздушных линий электропередачи ВЛ-110 кВ и образующих Чаун-Билибинский энергоузел, а также параллельно работающих по сети 35 кВ Анадырской ТЭЦ и Анадырской ГМТЭЦ.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», МП ЖКХ Билибинского муниципального района, МУП ЖКХ «Иультинское» и МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» занимаются производством электрической энергии (дизельная генерация) в населённых пунктах, которых не коснулась электрификация от центральных сетей электроснабжения. Предприятия располагают 38 ДЭС, суммарной установленной мощностью 47,2 МВт. В эксплуатации ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» находится ветроэлектростанция, установленной мощностью 2,5 МВт, которая успешно работает в единой энергосистеме Анадырского энергоузла.

2.1.2. Сетевые компании

Основной распределительной и сетевой компанией на территории Чукотского автономного округа выступает АО «Чукотэнерго». Предприятие осуществляет деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к сетям 0,4-110 кВ. Обслуживание электросетевых объектов, находящихся на балансе АО «Чукотэнерго», осуществляют:

- филиал Северные электрические сети, состоящий из Центральной базы в г. Билибино, Чаунского РЭС в г. Певеке и Зеленомысского участка электрических сетей;

- Анадырская ТЭЦ и Эгвекинотская ГРЭС.

В эксплуатации АО «Чукотэнерго» 1257,7 км линий электропередачи напряжением 110 кВ, 10 подстанций напряжением 110 кВ общей трансформаторной мощностью 195,764 МВА, 154,9 км  линий электропередачи напряжением 35 кВ, 13 подстанций напряжением 35 кВ общей трансформаторной мощностью 61,26 МВА.

Протяженность ВЛ 0,4-6 кВ – 137,7 км.

Общая протяженность кабельных линий электропередачи – 96,2 км:

КЛ 6-10 кВ -  35,1 км,

КЛ 0,4 кВ – 60,8 км.

Производственное отделение Северные электрические сети обслуживает потребителей г. Певека, г. Билибино, золоторудные компании Билибинского муниципального района и п. Черский Республики Саха Якутия. В АО «Чукотэнерго» находятся 14 ЛЭП напряжением 110 кВ, линии электропередач напряжением 35/6/0,4 кВ.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» выступает сетевой компанией, осуществляющей деятельность по передаче и распределению электрической энергии потребителям, а также эксплуатацию и ремонт электрических сетей территориально обособленных сельских поселений в округе. В зоне обслуживания ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»  находится 508,2 км линий электропередач: ВЛ 35 кВ – 14,476 км, КЛ 35 кВ – 27,308 км, а также 3 трансформаторных подстанции 35 кВ, общей трансформаторной мощностью 25,6 МВт.

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям в сёлах городского округа Эгвекинот. В зоне обслуживания находятся 42,9 км линий электропередач: напряжением 0,4 кВ -  36,7 км и напряжением 6-10 кВ – 6,2 км; семь ТП 6/0,4 кВ и семь ТП 10/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью 6,4 МВт.

2.1.3. Энергосбытовые компании

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» осуществляет функции по сбыту электрической энергии, сбор, учёт, перерасчёт, обработку, перечисление платежей за услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения в сёлах Анадырского района и Провиденского городского округа.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района является энергосбытовой компанией для потребителей г. Билибино и сёл  Билибинского района.

МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» является энергосбытовой компанией для потребителей сёл городского округа Певек.

МУП «Иультинское ЖКХ» является энергосбытовой компанией для потребителей сёл городского округа Эгвекинот.

МУП «Айсберг» является энергосбытовой компанией для потребителей сёл Чукотского района.

АО «Чукотэнерго» реализует электрическую энергию юридическим лицам в городах Анадыре, Певеке и Билибино, городском округе Эгвекинот.

## Динамика производства электроэнергии  и структура электропотребления в Чукотской энергосистеме за последние 5 лет

Выработка электроэнергии по территории Чукотской энергосистемы за 2015 год составила 664,8 млн. кВт*ч, в том числе электростанциями АО «Чукотэнерго» - 245,7 млн. кВт*ч, филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Билибинская АЭС – 215,8 млн. кВт*ч, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства – 73,0 млн. кВт*ч, ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» - 129,7 млн. кВт*ч  и ветровыми электростанциями – 0,6 млн. кВт*ч.

## Таблица 3 - Структура выработки электроэнергии по типам

## электростанций и видам собственности

(млн.кВт*ч)

| № п/п | Наименование | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | АО «Чукотэнерго» | 251,0 | 245,7 |
| 2. | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Билибинская АЭС | 220,2 | 215,8 |
| 3. | ДЭС, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 76,3 | 55,2 |
| 4. | ДЭС, МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 6,5 | 6,4 |
| 5. | ДЭС, МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство», ООО «Электро-Инчоун» | - | 1,5 |
| 6. | ДЭС, МУП ЖКХ «Иультинское» | - | 9,9 |
| 7. | ДЭС, ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» | 100 | 129,7 |
| 8. | Ветровые электростанции | 0,1 | 0,6 |
|  | Всего | 654,1 | 664,8 |

Динамика производства электроэнергии по Чукотской энергосистеме, начиная с 2011 года, представлена в таблице 4. В производство электроэнергии по Чукотке включена электроэнергия, которая была выработана и использована ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания»

Таблица 4 - Динамика производства электроэнергии Чукотского автономного округа

(млн.кВт*ч)

| Наименование показателя | Показатель (по годам) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Электроэнергия, млн. кВт*ч | 595,7 | 607,2 | 680,1 | 661 | 664,3 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | -1,4 | 1,9 | 12,0 | -2,8 | 0,5 |

Основу экономики округа составляет горнодобывающая промышленность. Коренное население занято традиционными видами промысла: оленеводство, рыболовство и морской зверобойный промысел. Также в регионе крупными потребителями электроэнергии являются предприятия золотодобычи, рыбоперерабатывающие предприятия, пищевой комплекс, строительные компании, коммунально-бытовые потребители и обслуживающие их компании.

## Таблица 5 - Перечень основных крупных потребителей электрической энергии

## Чукотского автономного округа

| Наименование организации | Установленная мощность энергопринимающего оборудования, МВт | Среднегодовой объём электропотребления, млн. кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Закрытое акционерное общество «Чукотская горно-геологическая компания» (месторождение Купол и Двойное) | 28,7 | 129,7 |
| Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем» | 9 | 36,2 |
| Открытое акционерное общество «Рудник Валунистый» | 3,5 | 28,2 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Золоторудная компания «Майское» | 12 | 58,1 |

Структура полезного отпуска электроэнергии электростанциями АО «Чукотэнерго» по отраслям, приведенная в таблице 6.

Таблица 6 – Структура полезного отпуска электроэнергии по отраслям

| Отрасли | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКХ | 33% | 32% | 51% | 51% | 51% |
| Промышленность | 28% | 30% | 28% | 28% | 28% |
| Управляющие компании и население | 13% | 12% | 4% | 4% | 4% |
| Транспорт и связь | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% |
| Прочие отрасли | 23% | 23% | 15% | 15% | 15% |
| Полезный отпуск всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

За период 2011-2015 гг. структура полезного отпуска электроэнергии заметно изменяется: доля отпуска электроэнергии потребителям жилищно-коммунального хозяйства увеличивается с 32% до 51% к концу периода, при этом доля полезного отпуска управляющим компаниям и населению снижается более, чем в 2 раза, что может быть связано с изменением системы учета объемов электроэнергии отпущенной этим двум группам потребителей. Доля в структуре потребителей транспортной отрасли и связи колеблется в пределах 2-3%. Доля промышленности изменяется слабо и к концу периода составляет 28%. Промышленность в основном представлена золотодобывающими, рыбообрабатывающими и геологоразведочными предприятиями, также в округе ведется добыча бурого угля.

## 2.3.	Динамика производства и потребления тепловой энергии в регионе и структура отпуска теплоэнергии от электростанций и котельных Чукотского автономного округа

На территории округа теплоснабжение осуществляется от электростанций и угольных котельных. Наибольший объем теплопотребления приходится на жилые и административные здания.

Динамика производства тепловой энергии в Чукотском автономном округе за 2011-2015 годы представлена в таблице 7.

Таблица 7 - Динамика производства тепловой энергии

в Чукотском автономном округе за 2011-2015 годы

(тыс. Гкал)

| Потребители | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Собственные нужды | 53,0 | 48,0 | 48,7 | 48 | 46 |
| Потери в тепловых сетях | 87,3 | 121,2 | 101,3 | 99 | 94 |
| Полезное потребление, всего | 1012,7 | 1029,7 | 1006,1 | 986 | 945 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| коммунально-бытовое хозяйство и население | 506,4 | 514,9 | 493,0 | 484 | 463 |
| промышленность | 232,9 | 236,8 | 211,3 | 207 | 198 |
| прочие отрасли экономики | 273,4 | 278,0 | 301,8 | 295 | 284 |
| Всего потребление тепловой энергии | 1153 | 1199 | 1156,1 | 1133 | 1085 |

Всего производство тепловой энергии в округе в 2015 году составило 1085 тыс. Гкал.

Динамика отпуска тепловой энергии потребителям обусловлена в основном погодным фактором.

Структура производства и отпуска тепловой энергии по теплоисточникам в Чукотском автономном округе за 2014 и 2015 годы представлена в таблице 8.

Таблица 8 - Производство тепловой энергии  по теплоисточникам за 2014 и 2015 годы

(тыс. Гкал)

| Теплоисточники | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Производство, всего | 1133 | 1085 |
| в том числе: |  |  |
| АО «Чукотэнерго» | 488 | 478 |
| Билибинская АЭС | 171 | 186 |
| ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 395 | 251 |
| МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 44 | 47 |
| МУП ЖКХ «Иультинское» | - | 25 |
| МП Чаунское РКХ | - | 24 |
| ООО «Тепло-Лаврентия» | 23 | 33 |
| ООО «Тепло-Уэлен» | 10 | 12 |
| ООО «Тепло-Инчоун» | 1 | 1 |
| ООО «Тепло-Энурмино» | 1 | 1 |
| ООО «Тепло-Лорино» | - | 19 |
| ООО «Тепло-Нешкан» | - | 8 |

В структуре производства тепловой энергии в округе наибольшую долю занимают тепловые электростанции (44%), доля Билибинской АЭС составляет (17%). Остальная тепловая энергия вырабатывается котельными установками предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

## 2.4.	Состав и характеристика установленной электрогенерирующей мощности

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы округа составляет 281,4 МВт.

В структуре установленной мощности электростанций энергосистемы Чукотского автономного округа, представленной в таблице 9, доля теплоэлектроцентралей составляет 54%, доля атомной электростанции – 17%, 28% приходится на дизельные электростанции и порядка 1% - на ветровую электростанцию.

Таблица 9 - Структура установленной мощности на 1 января 2016 год

| № | Наименование | Установленная электрическая мощность на 01.01.2016, МВт | Установленная тепловая мощность на 01.01.2016, Гкал/ч | Тип электростанций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | АО «Чукотэнерго» | 153,2 | 404,44 |  |
| 1.1 | Анадырская ТЭЦ | 56 | 140 | ТЭЦ |
| 1.2 | Анадырская ГМТЭЦ | 28,7 | 73,4 |  |
| 1.3 | Эгвекинотская ГРЭС | 34 | 92 |  |
| 1.4 | Чаунская ТЭЦ | 34,5 | 99 |  |
| 2. | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская АЭС» | 48 | 67 | АЭС |
| 3. | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства | 49,7 | 265,1 |  |
| 3.1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 31,8 | 200,8 | ДЭС, котельные |
| 3.2 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 6,9 | 33,9 |  |
| 3.3. | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство», ООО «Электро-Инчоун» | 1,6 | 14,84 |  |
| 3.4. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 9,4 | 15,56 |  |
| 3.5. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» ВЭС | 2,5 | - | ВЭС |
| 4. | ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» | 28 | 15 | ДЭС |
|  | Всего | 281,4 | 751,54 |  |

Краткая характеристика оборудования Анадырской ТЭЦ

| Станционный номер | Тип (маркировка) | Мощность эл, МВт | Паропроиз- водительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |  | Наработка на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БКЗ 160-100 |  | 160 | 1986 |  | 107 656 |
| 2 | БКЗ 160-100 |  | 160 | 1987 |  | 113 893 |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТ- 25/30-90-10М | 25 |  | 1986 |  | 114 113 |
| 2 | ПТ- 25/30-90-10М | 25 |  | 1987 |  | 123 626 |
| Дизель-генераторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15Д100 | 1 |  | 1997 | 355 |  |
| 2 | 15Д100 | 1 |  | 1997 | 322 |  |
| 3 | 15Д100 | 1 |  | 1997 | 334 |  |
| 4 | 15Д100 | 1 |  | 1997 | 345 |  |

В настоящее время на электростанции в эксплуатации находятся два пылеугольных котла БКЗ-160-100. Котлоагрегат БКЗ-160-100 однобарабанный, вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией и твёрдым золошлакоудалением. Компоновка котла выполнена по П-образной схеме. Топка оборудована четырьмя блоками сдвоенных прямоточных горелок, размещённых в углах боковых стенок топки. Каждый блок горелок оснащён паромеханической форсункой ФМП-2000. Для обеспечения требуемого качества пара на котле применена схема двухступенчатого испарения с выносными циклонами.

На АТЭЦ в эксплуатации находятся два турбоагрегата ПТ-25-90/10М с параметрами свежего пара Р0=90 кгс/см2 , t0=535°С.

Основным топливом на ТЭЦ является бурый уголь Анадырского месторождения. В качестве растопочного топлива используется дизельное топливо.

Система технического водоснабжения ТЭЦ – оборотная с двумя градирнями по 576 м2. Источник водопользования – водохранилище на реке Казачка.

Краткая характеристика оборудования Анадырской ГМТЭЦ

| Ст. № | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл, МВт | Паропроиз водительность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газомоторные двигатели |  |  |  |  |
| 1 | Caterpillar G3616 | 2006 | 3,65 |  |
| 2 | Caterpillar G3616 | 2006 | 3,65 |  |
| 3 | Caterpillar G3616 | 2006 | 3,65 |  |
| 4 | Caterpillar G3616 | 2006 | 3,65 |  |
| 5 | Caterpillar G3616 | 2006 | 3,65 |  |
| ДГУ |  |  |  |  |
| 6 | Caterpillar D3616 | 2006 | 5.2 |  |
| 7 | Caterpillar D3616 | 2006 | 5.2 |  |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |
| 1 | Unimat UT-H «LOOS» | 2006 |  | 333 |
| 2 | Unimat UT-H «LOOS» | 2006 |  | 333 |
| 3 | Unimat UT-H «LOOS» | 2006 |  | 333 |
| 4 | Unimat UT-H «LOOS» | 2006 |  | 333 |

Краткая характеристика оборудования Чаунской ТЭЦ

| Ст.№ | Тип (маркировка) | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл, МВт | Паропроиз- водительность, т/ч | Наработка на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1 | ТС-30 | 1961 |  | 30 | 289 525 |
| 2 | Е-50-40 | 1992 |  | 50 | 133 504 |
| 3 | Е-50-40 | 1985 |  | 50 | 142 571 |
| 4 | ПК-50-40 | 1967 |  | 50 | 247 754 |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1 | П-5 (6)-35/5 | 1983 | 5 |  | 185 496 |
| 2 | К-10 (12)-35 | 1980 | 10 |  | 158 416 |
| 3 | ПТ-12-35/10М | 1987 | 12 |  | 167 272 |
| 4 | АК-1.5 (4-4) | 1971 | 1,5 |  | 337 919 |
| 5 | АК-1.5 (4-3) | 1975 | 1,5 |  | 351 224 |
| Дизель-генераторы |  |  |  |  |  |
| 1 | 15Д100 | 1990 | 1,5 |  | 4 214 |
| 2 | 15Д100 | 1990 | 1,5 |  | 4 113 |
| 3 | 15Д100 | 1990 | 1,5 |  | 3 672 |

В котельном отделении установлено 4 вертикально-водотрубных котла с естественной циркуляцией. Основными причинами повреждения поверхностей нагрева котлов являются длительный срок их эксплуатации и отсутствие консервации до 1996 года при длительном простое котлов в резерве.

Со 2 квартала 2014 года резко возросла повреждаемость котлоагрегатов: в 2013 году было зафиксирована 1 авария, в 2014 году – 8, а в 2015 году – уже 15. Причина – ненадлежащая работа опреснительной установки, обеспечивающей водоснабжением г. Певек и Чаунскую ТЭЦ: концентрация хлоридов в опресненной воде, при использовании воды из городского водохранилища до 2013 года составляла 7-15 мг/дм3, после ввода в эксплуатацию опреснительной установки в феврале 2013 года их содержание увеличилось до 70 мг/дм3, в 3 квартале 2013г. содержание хлоридов в опресненной воде выросло до 190 мг/дм3, с течением  времени концентрация постоянно увеличивалось и к настоящему времени составляет 300 – 320 мг/дм3. При этом, согласно утвержденных «Норм качества воды и пара при ведении водоподготовки и водно-химического режима на ЧТЭЦ», содержание хлоридов в исходной воде не должно превышать 100 мг/дм3.

Характер повреждений нетипичен для паровых котлов: в 75% случаев – это свищи и порывы водоопускных труб, труб холодных воронок и нижней части экранов. Статистика показывает, что произошел резкий рост повреждаемости металла труб, находящихся в непосредственном контакте с водой с повышенным содержанием хлоридов.

В связи с увеличением количества аварий в 2014 и 2015 годах, химводоочистка станции была дооснащена собственной установкой обратного осмоса для снижения до нормативного содержания хлоридов в воде. В настоящий момент установка находится в работе, содержание хлоридов снижено до 2 – 3 мг/дм3. Повреждаемость оборудования снижена (за 2016 году произошло только 2 нарушения в работе котлов).

Турбоагрегаты работают в режиме ухудшенного вакуума. В период выполняемых ремонтов на турбоагрегатах выявлялись следующие дефекты: образование рисок на шейках валов турбин, увеличенные потолочные и поперечные масляные зазоры, уменьшение толщины баббита на колодках опорных подшипников, коррозионный точечный износ на рабочих лопатках, трещины и раковины в крышках корпусов цилиндров, увеличенные зазоры в подшипниках и концевых уплотнениях и т.д. В течение срока эксплуатации турбоагрегатов наблюдается проседание их фундаментов, что так же приводит к образованию дефектов на турбинах. Оборудование турбинного отделения имеет моральный и физический износ.

Краткая характеристика оборудования Эгвекинотской ГРЭС

| Ст. № | Тип (маркировка) | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл, МВт | Паропроиз- водительность, т/ч | Наработка на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1 | ЧКД-Дукла | 1959, реконструкция в 1974 перевод на пылеугольное сжигание |  | 40 | 169 121 |
| 2 | ЧКД-Дукла | 1959, реконструкция в 1974г. перевод на пылеугольное сжигание |  | 40 | 161 740 |
| 3 | К-50-40 | 1974 |  | 50 | 226 026 |
| 4 | К-50-40 | 1974 |  | 50 | 211 780 |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1 | П 6-35/5М | 2010 | 6 |  | 17 017 |
| 2 | ПТ 12/15-35/10М | 1996 | 12 |  | 107 375 |
| 3 | К 12-35У | 1973 | 12 |  | 242 609 |
| Дизель-генераторы |  |  |  |  |  |
| 1 | 11Д100 | 1978 | 1 |  | 9 252 |
| 2 | 11Д100 | 1979 | 1 |  | 9 782 |
| 3 | 11Д100 | 1979 | 1 |  | 8 421 |
| 4 | 11Д100 | 1980 | 1 |  | 7 590 |

Краткая характеристика оборудования Билибинской АЭС

| Ст. № | Тип реактора | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл., МВт | Год продления ресурса | Срок продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭГП-6 | 1974 | 12 | 2004 | до 2019 г. |
| 2 | ЭГП-6 | 1974 | 12 | 2005 | до 2019 г. |
| 3 | ЭГП-6 | 1975 | 12 | 2006 | до 2021 г. |
| 4 | ЭГП-6 | 1976 | 12 | 2006 | до 2021 г. |

## 2.5. Характеристика балансов электрической энергии

## и мощности за последние 5 лет

Чукотский автономный округ в настоящее время является энергоизбыточным. Баланс мощности в энергосистеме округа в 2011-2015 годах складывался удовлетворительно со значительным фактическим резервом мощности. Собственные электростанции округа покрывают максимум нагрузки при прохождении осенне-зимнего периода.

Таблица 10 - Баланс мощности Чукотской энергосистемы на период с 2011 года до 2015 год

| Год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимум нагрузки, МВт | 118,2 | 119,2 | 139 | 124,4 | 125,7 |
| Покрытие максимума, МВт | 283,7 | 283,7 | 282,7 | 282,7 | 281,4 |
| Избыток (+), дефицит (-) | 165,5 | 164,5 | 143,7 | 143,7 | 155,7 |

Баланс мощности в энергосистеме округа в 2011-2015 годах складывался удовлетворительно со значительным фактическим резервом мощности. Собственные электростанции округа покрывают максимум нагрузки при прохождении осенне-зимнего периода.

Таблица 11 - Баланс электрической энергии Чукотской энергосистемы  за 2014 и 2015 годы

(млн.кВт*ч)

| № | Наименование | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выработка | 654,1 | 664,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | АО «Чукотэнерго» | 251,0 | 245,7 |
|  | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Билибинская АЭС | 220,2 | 215,8 |
|  | ДЭС | 182,8 | 202,7 |
|  | ВЭС | 0,1 | 0,6 |
|  | Получение электроэнергии | 0 | 0 |
|  | Электропотребление, всего | 654,1 | 664,8 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Отпуск за пределы округа | 16 | 15,3 |
|  | Собственные нужды | 107,8 | 105,7 |
|  | Потери в электрических сетях | 68,6 | 68,5 |
|  | Полезное потребление | 461,7 | 475,3 |

Потребность в электроэнергии полностью обеспечивается выработкой действующих электростанций. Отпуск в 2015 году за пределы округа в п. Черский (Республика Саха (Якутия)) составил 15,3 млн. кВт*ч, что составляет 2,3%  от произведенной энергии.

В таблицах 12 и 13 приведены балансы мощности Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов за 2011-2015 гг.

Таблица 12 – Балансы мощности Анадырского энергоузла

МВт

| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки | 25,1 | 24,2 | 20,5 | 24 | 24,67 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность – всего, в т.ч. | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 |
| Анадырская ТЭЦ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 |
| Ограничения установ. мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность – всего, в т.ч. | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 |
| Анадырская ТЭЦ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 |
| Дефицит(-)/избыток(+) мощности | 59,55 | 60,45 | 64,15 | 60,65 | 59,98 |
| Фактический резерв мощности | 59,55 | 60,45 | 64,15 | 60,65 | 59,98 |

Таблица 13 – Балансы мощности Эгвекинотского энергоузла

МВт

| Наименования показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки | 12,3 | 12 | 10,5 | 13 | 13,29 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность – всего, в т.ч. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Ограничения установ. мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность – всего, в т.ч. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Дефицит(-)/избыток(+) мощности | 21,7 | 22 | 23,5 | 21 | 20,71 |
| Фактический резерв мощности | 21,7 | 22 | 23,5 | 21 | 20,71 |

Балансы мощности на 2011-2013 гг. составлены на час максимума нагрузки, совмещенного с максимумом нагрузки АО «Чукотэнерго». На 2014-2015 гг. балансы мощности приведены на час собственного максимума энергоузлов. Установленная мощность АЭУ приведена без учета ветровой электростанции.

Таблица 14 – Балансы электроэнергии Анадырского энергоузла

млн.кВт*ч

| Наименование показателя | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление | 134,196 | 124,200 | 123,046 | 122,116 | 123,886 | 118,148 | 120,420 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка – всего, в т.ч. | 134,196 | 124,200 | 123,046 | 122,116 | 123,886 | 118,148 | 120,420 |
| Анадырская ТЭЦ | 93,905 | 67,745 | 67,029 | 70,58 | 81,015 | 64,002 | 67,968 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 40,291 | 56,455 | 56,017 | 51,536 | 42,871 | 54,146 | 52,452 |
| ЧЧИ устан.мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 1677 | 1210 | 1197 | 1260 | 1447 | 1143 | 1214 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 1406 | 1971 | 1955 | 1799 | 1496 | 1890 | 1831 |

Таблица 15 – Балансы электроэнергии Эгвекинотского энергоузла

млн.кВт*ч

| Наименование показателя | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропотребление | 76,519 | 76,856 | 70,383 | 61,116 | 70,54 | 68,823 | 68,285 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка – всего, в т.ч. | 76,519 | 76,856 | 70,383 | 61,116 | 70,54 | 68,823 | 68,285 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 76,519 | 76,856 | 70,383 | 61,116 | 70,54 | 68,823 | 68,285 |
| ЧЧИ устан.мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Эгвекинотской ГРЭС | 2733 | 2260 | 2070 | 1798 | 2075 | 2024 | 2008 |

Анализ отчетных балансов электроэнергии, приведенных в таблицах 14 и 15, указывает на их избыточность. Числа часов использования установленной или располагаемой мощности (ЧЧИ, час/год) не превышают:

•	для Анадырской ТЭЦ 1677 час/год (а в 2014-2015 гг., соответственно, 1143 час/год и 1214 час/год);

•	для Анадырской ГМТЭЦ 1955 час/год;

•	для Эгвекинотской ГРЭС 2733 час/год (в 2014-2015гг., соответственно, 2024 час/год и 2008 час/год).

Высокая избыточность балансов отрицательно сказывается на технико-экономических показателях работы рассматриваемых энергосистем. Издержки, связанные с обслуживанием неиспользуемых избыточных мощностей, в конечном счете влияют на удорожание тарифов на электроэнергию для потребителей.

В таблице 16 приведен баланс мощности Чаун-Билибинского энергоузла.

Таблица 16 – Баланс мощности Чаун-Билибинского энергоузла

МВт

| Наименования показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки | 33,9 | 42,2 | 45,2 | 46,3 | 43,4 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность – всего, в т.ч. | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Чаунская ТЭЦ | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Билибинская АЭС | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Располагаемая мощность | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Дефицит(-)/избыток(+) мощности | 48,6 | 40,3 | 37,3 | 36,2 | 39,1 |
| Фактический резерв мощности | 48,6 | 40,3 | 37,3 | 36,2 | 39,1 |

- 2.6. Динамика основных показателей энерго- и электроэффективности по Чукотскому автономному округу за последние 5 лет

Динамика энергоёмкости ВРП, электроёмкости ВРП, потребления электроэнергии на душу населения, а также электровооружённости труда в экономике за период 2011-2015 годов приведена в таблице 17.

Таблица 17-Основные показатели энергоэффективности Чукотского автономного округа

| № п/п | Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергоёмкость ВРП, кг усл. топл./ тыс. рублей | 15,62 | 15,78 | 14,8 | 11,3 | 10,74 |
| 2. | Электроёмкость ВРП, кВтч/ тыс. рублей | 13,63 | 13,62 | 14,27 | 11,1 | 10,74 |
| 3. | Потребление электроэнергии на душу населения, тыс. кВтч/чел. в год | 12,2 | 12,0 | 13,4 | 13,5 | 13,25 |
| 4. | Электровооружённость труда в экономике, тыс. кВт*ч на одного занятого в экономике | 17,0 | 21,0 | 21,0 | 20,6 | 21,6 |

Проанализировав показатели таблицы 13 можно увидеть эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в Чукотском автономном округе, ввиду снижения энергоёмкости валового регионального продукта (ВРП). Такое повышение энергоотдачи и снижение энергоёмкости свидетельствует об эффективном и рациональном использовании энергетических ресурсов в округе, что, в свою очередь, влияет на снижение себестоимости выпускаемой продукции в округе.

## 2.7. Основные характеристики электросетевого хозяйства

## Чукотского автономного округа

В таблицах 17 и 18 приведены основные характеристики электросетевого хозяйства на территории Чукотского автономного округа. В числе показателей электросетевого хозяйства приводится сводная информация по протяжённости электрических сетей и трансформаторной мощности на территории округа.

Таблица 17 - Протяженность ВЛ и КЛ  по классам напряжения на 01.01.2016 года

| № п/п | Собственник объекта | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Протяжённостькм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В эксплуатации ОАО «Чукотэнерго» |  |  |  |  |
| 1. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ Билибинская АЭС - Бета | 110 | 27,2 |
| 2. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ Билибинская АЭС - Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 110 | 54,5 0,54 |
| 3. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ Билибинская АЭС - Прима с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 110 | 4,27 0,58 |
| 4. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ Бета - Алискерово | 110 | 34,4 |
| 5. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ Бета - Гамма | 110 | 52,5 |
| 6. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ Гамма - Гремучий | 110 | 35,36 |
| 7. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ Гамма - Комсомольский | 110 | 282,2 |
| 8. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ Встречный - Черский | 110 | 224,7 |
| 9. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110 кВ Чаунская ТЭЦ - Южный | 110 | 75,8 |
| 10. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110 кВ Южный - Быстрый | 110 | 37,3 |
| 11. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110 кВ Быстрый - Комсомольский | 110 | 16,6 |
| 12. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110 кВ Комсомольский - Майское | 110 | 49,7 |
| 13. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110 кВ ЭГРЭС-Иультин с отпайкой на 87 км | 110 | 179,3 4 |
| 14. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110 кВ ЭГРЭС-Валунистый | 110 | 178,6 |
| 15. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ АТЭЦ-Шахта1 | 35 | 3,64 |
| 16. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ ЭГРЭС-Эгвекинот | 35 | 8,30 |
| 17. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Прима-Центральная | 35 | 2,14 |
| 18. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Центральная-Дымка | 35 | 10,01 |
| 19. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Центральная.-Спорный | 35 | 2,40 |
| 20. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Спорный-Атомка | 35 | 5,90 |
| 21. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Дымка-Безымян | 35 | 7,11 |
| 22. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Атомка-Кепервеем | 35 | 28,56 |
| 23. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Апапельгино-Янранай | 35 | 15,60 |
| 24. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна | 35 | 5,30 |
| 25. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Вега | 35 | 3,90 |
| 26. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Вега-18 км ЧРМЗ | 35 | 16,61 |
| 27. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Вега-Апапельгино | 35 | 20,40 |
| 28. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Алискерово-Весёл ый | 35 | 4,41 |
| 29. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Встречный-Безымянный | 35 | 20,55 |
| 30. | АО «Чукотэнерго» | КЛ 35 кВ АТЭЦ-Шахта1 | 35 | 0,36 |
| 31. | Собственность Чукотского автономного округа | ВЛ и КЛ 10 - 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 233,65 |
| В эксплуатации ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |  |  |  |  |
| 21. | Собственность Чукотского автономного округа | ВЛ 35 кВ п.Угольные Копи | 35 | 21 |
| 22. |  | ВЛ 35 кВ Комсомольский- Рыткучи | 35 | 94 |
| 23. |  | ВЛ и КЛ 10 - 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 413,92 |
| В эксплуатации МП ЖКХ Билибинского муниципального района |  |  |  |  |
| 24. | Собственность Чукотского автономного округа | ВЛ и КЛ 10 - 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 42,87 |

Таблица 18 - Установленная мощность ПС по классам напряжения на 01.01.2016 года

| № п/п | Собственник объекта | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В эксплуатации АО «Чукотэнерго» |  |  |  |  |
| 1. | АО «Чукотэнерго» | ПС «87 км» | 110/6 | 5,6 |
| 2. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 4 Тепличный комбинат | 110/6 | 32 |
| 3. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 11 Гамма | 110/6 | 5,6 |
| 4. | АО «Чукотэнерго» | ПС Черский | 110/6 | 30 |
| 5. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 1 Прима | 110/35/6 | 32 |
| 6. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 7 Алискерово | 110/35/6 | 15,6 |
| 7. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 8 Гремучий | 110/35/6 | 11,9 |
| 8. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 19 Комсомольский | 110/35/6 | 12,6 |
| 9. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 22 Южный | 110/35/6 | 20 |
| 10. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 32 Встречный | 110/35/6 | 22,3 |
| 11. | АО «Чукотэнерго» | ПС «Эгвекинот» | 35/6 | 8,1 |
| 12. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС-1 | 35/6 | 20 |
| 13. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС-2 | 35/6 | 20 |
| 14. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС № 14 Полярная | 35/0,4 | 0,1 |
| 15. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС «Ретранслятор Встречный» | 35/0,4 | 0,1 |
| 16. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 36 Янранай | 35/0,4 | 1,26 |
| 17. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 2 Дымка | 35/6 | 8 |
| 18. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 6 Весёлый | 35/6 | 4 |
| 19. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 9 Спорный | 35/6 | 5 |
| 20. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 25 Атомка | 35/6 | 6,5 |
| 21. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 40 Центральная | 35/6 | 12,6 |
| 22. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 44 Кепервеем | 35/6 | 5 |
| 23. | АО «Чукотэнерго» | ПС-35 Безымянный | 35/6 | 0,1 |
| 24. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 42 Вега | 35/6 | 5,6 |
| 25. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 43 Апапельгино | 35/6 | 2 |
| 26. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 13 Лагуна | 35/6 | 8 |
| 27. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 15 18км – ЧРМЗ | 35/6 | 3,2 |
| 28. | Собственность Чукотского автономного округа | ГМТЭЦ | 6/35 | 32 |
| 29. | Собственность Чукотского автономного округа | ТП 6/0,4 кВ, всего | 6-0,4 | 95,65 |
| В эксплуатации ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |  |  |  |  |
| 30. | Собственность Чукотского автономного округа | 2 ПС п. Угольные Копи | 35/6 | 13 |
| 31. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС Аэропорт | 35/10 | 12,6 |
| 32. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС Рыткучи | 35/6 | 6,8 |
| 33. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС Янранай | 35/6 | 1,2 |
| 34. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС 6/0,4 кВ, всего | 6/0,4 | 104,84 |
| В эксплуатации МП ЖКХ Билибинского муниципального района |  |  |  |  |
| 35. | Собственность Чукотского автономного округа | ТП 10/0,4 кВ, 6/0,4 кВ, 0,4/10 кВ, 0,4/6 кВ |  | 8,1 |

В 2015 году новые электросетевые объекты в эксплуатацию не вводились, проводились ремонтные работы.

Всего 2,4% линий электропередач 35 кВ моложе 25 лет, все трансформаторы подстанций 35 кВ эксплуатируются более 25 лет. ЛЭП 110 кВ на 96,7% состоит из оборудования находящегося в эксплуатации более 40 лет, 18,2% трансформаторов 110 кВ моложе 40 лет, но старше 25 лет, остальные трансформаторы (81,8%) находятся в эксплуатации более 40 лет. Общий износ электрических сетей 35-110 кВ Чукотского автономного округа превышает                80%.

2.8. Основные внешние связи энергосистемы

Чукотского автономного округа

Энергосистема Чукотского автономного округа не имеет электрических связей с энергосистемами других субъектов Российской Федерации, режим её работы изолированный.

2.9. Объёмы и структура топливного баланса электростанций и котельных на территории Чукотского автономного округа в 2015 году

Топливный баланс электростанций на территории Чукотского автономного округа представлен тремя видами топлива: бурым углем, природным газом и дизельным топливом.

Бурый уголь, используемый в качестве основного топлива на Анадырской ТЭЦ и Эгвекинотской ГРЭС, добывается на месторождении «Анадырское» ОАО «Шахта Угольная» в пос. Угольные Копи. Качество используемого угля определяется величиной теплоты сгорания, которая для данного угля составляет 4100-4200 ккал/кг. На Анадырскую ТЭЦ уголь доставляется в зимнее время (с февраля по апрель) автотранспортом по организованной ледовой переправе через Анадырский лиман (5,4 км), в период летней навигации (с июля по сентябрь) – на судах, что является более дорогим способом. Доставка угля шахты на Эгвекинотскую ГРЭС осуществляется морскими судами в период летней морской навигации. Доставка по суше не осуществляется по причине отсутствия дорожной сети между пос. Угольные Копи и пос. Эгвекинот.

Также, в округе на электростанциях и котельных используется беринговский уголь и привозной уголь: зырянский (добывается в Республике Саха (Якутия) и сахалинский.

Природный газ используется в качестве основного топлива на Анадырской ГМТЭЦ. Начиная с 2004 года природный газ добывается на «Западно-Озерном» газовом месторождении в Анадырском муниципальном районе. Газ доставляется на станцию по газопроводу «Западно-Озерное месторождение – Анадырь» протяженностью 103 км.

Дизельное топливо используется на Анадырских ТЭЦ и ГМТЭЦ в качестве резервного топлива, а также как основное топливо на дизельных электростанциях населенных пунктов с децентрализованным электроснабжением. Дизельное топливо на Эгвекинотской ГРЭС используется в качестве растопочного, а также как основное топливо на дизельной электростанции. Дизельное топливо доставляется в округ в навигационный период.

Потребность энергокомплекса Чукотки в топливе на производство тепловой и электрической энергии приведена в таблице 19.

Таблица 19 - Потребление топлива электростанциями и котельными за 2015 год

|  | Всего, тыс. тонн усл. топлива | В том числе, тыс. тонн усл. топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | уголь | дизельное топливо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовой расход топлива, всего | 413,1 | 26,6 | 233,8 | 152,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 46,9 |  | 46,9 |  |
| Анадырская ГМ ТЭЦ | 26,6 | 26,6 |  |  |
| Чаунская ТЭЦ | 56,2 |  | 56,2 |  |
| Эгвекинотская ГРЭС | 49,7 |  | 49,7 |  |
| ДЭС, котельные | 161,8 |  | 69,0 | 92,8 |
| Прочие | 71,9 |  | 12 | 59,9 |

Основным видом топлива на электростанциях Чукотской энергосистемы является уголь. В 2015 году доля угля в структуре используемого электростанциями и котельными генерирующих предприятий топлива составляет 56,6 %. Доля дизельного топлива составляет 37,0 %. Газ используется только в промышленных целях на Анадырской ГМ ТЭЦ. Доля газа в 2015 году в структуре используемого топлива – 6,4 %.

## 2.10. Единый топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа за период 2011-2015 годы

Единый топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа за период с 2011 по 2015 года приведён в таблице 20.

Таблица 20 -  Единый топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа

за период 2011-2015 года

тыс. тонн усл. топлива

| Наименование | Год | Природ-ный газ | Уголь | Дизельное топливо | Электроэнергия | Теплоэнергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Произведено, всего | 2011 | 27,9 | 198,3 | 0 | 73,3 | 164,8 | 464,3 |
|  | 2012 | 26,8 | 170,6 | 0 | 74,6 | 171,3 | 443,3 |
|  | 2013 | 22,0 | 184,2 | 0 | 83,5 | 165,0 | 454,7 |
|  | 2014 | 22,6 | 189,4 | 0 | 81,3 | 161,7 | 455,0 |
|  | 2015 | 26,6 | 187,6 | 0 | 81,6 | 154,9 | 450,7 |
| Произведено, всего ТЭС | 2011 | 0 | 0 | 0 | 29,4 | 71,4 | 100,8 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 28,5 | 74,0 | 102,5 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 31,3 | 70,4 | 101,7 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 31,3 | 69,8 | 101,1 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 68,3 | 98,5 |
| Произведено, всего АЭС | 2011 | 0 | 0 | 0 | 18,8 | 27,6 | 46,4 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 20,6 | 27,4 | 48,0 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 25,4 | 51,9 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 24,4 | 50,9 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 26,6 | 53,1 |
| Произведено, всего ДЭС | 2011 | 0 | 0 | 0 | 25,1 | 0 | 25,1 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 25,5 | 0 | 25,5 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 25,7 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 0 | 23,5 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 24,9 | 0 | 24,9 |
| Произведено, всего тепла котельными | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 65,8 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 69,9 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 69,2 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 67,5 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 |
| Получено из-за пределов округа | 2011 | 0 | 73,8 | 144,1 | 0 | 0 | 217,9 |
|  | 2012 | 0 | 83,8 | 178,7 | 0 | 0 | 262,5 |
|  | 2013 | 0 | 72,0 | 181,3 | 0 | 0 | 253,3 |
|  | 2014 | 0 | 82,8 | 154,3 | 0 | 0 | 237,1 |
|  | 2015 | 0 | 59,8 | 152,7 | 0 | 0 | 212,5 |
| Потреблено всего (данные баланса) | 2011 | 27,9 | 272,1 | 144,1 | 73,3 | 164,8 | 682,2 |
|  | 2012 | 26,8 | 254,4 | 178,7 | 74,6 | 171,3 | 705,8 |
|  | 2013 | 22,0 | 256,2 | 181,3 | 83,5 | 165,0 | 708,0 |
|  | 2014 | 22,6 | 272,2 | 154,3 | 81,3 | 161,7 | 692,1 |
|  | 2015 | 26,6 | 247,4 | 152,7 | 81,6 | 154,9 | 663,2 |
| Промышленное производство | 2011 | 0 | 0 | 19,7 | 29,4 | 40,0 | 89,1 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 26,4 | 27,1 | 42,5 | 96,0 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 26,8 | 30,3 | 40,9 | 98,1 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 22,8 | 29,5 | 40,1 | 92,4 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 22,6 | 29,6 | 38,4 | 90,6 |
| Коммунальные, социальные и персональные услуги | 2011 | 0 | 0 | 5,2 | 21,0 | 79,1 | 105,3 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 6,4 | 19,9 | 81,1 | 107,4 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 6,5 | 22,3 | 78,1 | 106,9 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 5,5 | 21,7 | 76,6 | 103,8 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 5,5 | 21,8 | 73,3 | 100,6 |
| Транспорт и связь | 2011 | 0 | 0 | 23,3 | 4,8 | 0 | 28,1 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 28,8 | 5,1 | 0 | 33,9 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 29,2 | 5,7 | 0 | 34,9 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 24,9 | 5,6 | 0 | 30,4 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 24,6 | 5,6 | 0 | 30,2 |
| Сельское хозяйство | 2011 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 4,8 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 5,2 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 5,8 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 5,7 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 5,7 |
| Прочие отрасли экономики | 2011 | 0 | 10,0 | 6,3 | 10,0 | 45,7 | 72,0 |
|  | 2012 | 0 | 12,9 | 8,5 | 10,7 | 47,7 | 79,8 |
|  | 2013 | 0 | 12,0 | 8,6 | 12,0 | 45,9 | 78,5 |
|  | 2014 | 0 | 12,0 | 7,3 | 11,7 | 45,0 | 76,0 |
|  | 2015 | 0 | 12,0 | 7,3 | 11,7 | 43,1 | 74,1 |
| Производство электро- и теплоэнергии ТЭС | 2011 | 27,9 | 149,1 | 0 | 0 | 0 | 177,0 |
|  | 2012 | 26,8 | 150,7 | 0 | 0 | 0 | 177,5 |
|  | 2013 | 22,0 | 165,8 | 0 | 0 | 0 | 187,8 |
|  | 2014 | 22,6 | 162,4 | 0 | 0 | 0 | 185,0 |
|  | 2015 | 26,6 | 152,8 | 0 | 0 | 0 | 179,4 |
| Производство электроэнергии дизельными электростанциями | 2011 | 0 | 0 | 89,6 | 0 | 0 | 89,6 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 108,6 | 0 | 0 | 108,6 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 110,2 | 0 | 0 | 110,2 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 93,8 | 0 | 0 | 93,8 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 92,8 | 0 | 0 | 92,8 |
| Производство тепла электрокотельными | 2011 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 3,3 |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0 | 6,6 |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 7,4 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 7,2 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 7,2 |
| Производство тепла котельными | 2011 | 0 | 98,8 | 0 | 0 | 0 | 98,8 |
|  | 2012 | 0 | 80,6 | 0 | 0 | 0 | 80,6 |
|  | 2013 | 0 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 75,5 |
|  | 2014 | 0 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 75,5 |
|  | 2015 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69,0 |
| Переходящий остаток угля | 2011 | 0 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 14,2 |
|  | 2012 | 0 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 10,1 |
|  | 2013 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
|  | 2014 | 0 | 22,3 | 0 | 0 | 0 | 22,3 |
|  | 2015 | 0 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 13,6 |

# 3. Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики на территории Чукотского автономного округа

В настоящее время электроснабжение потребителей округа осуществляется от централизованных и автономных энергоисточников. Централизованное электроснабжение обеспечивается в Анадырском муниципальном районе, ГО Эгвекинот, ГО Певек и Билибинском муниципальном районе. В этих районах работают 4 электростанции АО «Чукотэнерго»: Анадырская ТЭЦ, Анадырская газомоторная ТЭЦ, Эгвекинотская ГРЭС и Чаунская ТЭЦ, а также Билибинская АЭС, входящая в структуру АО «Концерн Росэнергоатом». Суммарная установленная мощность 201,2 МВт.

В системе централизованного электроснабжения потребителей существует ряд проблем.

Основной проблемой в системе централизованного электроснабжения потребителей является низкая загрузка существующих мощностей.

Отчетные балансы мощности и электроэнергии в отчетном периоде 2011-2015 гг. складывались избыточно. Высокая избыточность балансов отрицательно сказывается на технико-экономических показателях работы энергосистемы. Издержки, связанные с обслуживанием неиспользуемых избыточных мощностей, в конечном счете влияют на удорожание тарифов на электроэнергию для потребителей.

Тарифы на электрическую энергию в округе являются самыми высокими среди субъектов Российской Федерации.

В таблице 21 приведены данные о динамике среднеотпускного тарифа на электрическую энергию АО «Чукотэнерго» для потребителей Чукотского автономного округа без дифференциации по группам потребителей и уровням напряжения за 2011-2015 гг.

Таблица 21 – Среднеотпускной тариф на электрическую энергию за 2011-2015 гг.

| Наименование показателя | 2011 год | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 П | 2 П | год | 1 П | 2 П | год | 1 П | 2 П | год | 1 П | 2 П | год |
| Средний тариф, руб./кВт*ч | 7,76 | 7,73 | 7,89 | 7,81 | 7,83 | 8,02 | 7,92 | 8,02 | 9,02 | 8,49 | 9,00 | 9,14 | 9,07 |
| Годовой прирост, % | 9,5 | - | - | 0,6 | - | - | 1,5 | - | - | 7,2 | - | - | 6,7 |

Среднеотпускной одноставочный тариф рассчитан исходя из необходимой валовой выручки предприятия и объема полезного отпуска электрической энергии, с учетом субсидий, направленных на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования. Ежегодный рост тарифов в среднем составил 5,6%, максимальный – 9,5% в 2011 году.

В таблице 22 приведены технико-экономические показатели электростанций Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов, утвержденные Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского АО для тарифов, действовавших в 2015 году.

| Таблица 22 - Технико-экономические показатели электростанций Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов, утвержденные Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского АО, для тарифов, действовавших в 2015 году |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Значение |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 56,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 140,0 |
| УРУТ на отпуск э/э | г/кВт.ч | 486 |
| УРУТ на выработку т/э | кг/Гкал | 163 |
| Стоимость условного топлива (уголь) | руб./тут | 4 568 |
| Условно-постоянные затраты на производство электроэнергии | млн. руб. | 318 982 |
| Удельные затраты на содержание электрической мощности | млн. руб./МВт | 5 696 |
| Условно-постоянные затраты на производство теплоэнергии | млн. руб. | 353 982 |
| Удельные затраты на тепловой электрической мощности | млн. руб./Гкал.ч | 2 528 |
| Анадырская ГМ ТЭЦ |  |  |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 28,65 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 73,4 |
| УРУТ на отпуск э/э | г/кВт.ч | 211 |
| УРУТ на выработку т/э | кг/Гкал | 163 |
| Стоимость условного топлива (газ) | руб./тут | 4 750 |
| Условно-постоянные затраты на производство электроэнергии | млн. руб. | 59 454 |
| Удельные затраты на содержание электрической мощности | млн. руб./МВт | 2 075 |
| Условно-постоянные затраты на производство теплоэнергии | млн. руб. | 70 487 |
| Удельные затраты на содержание тепловой мощности | млн. руб./Гкал.ч | 960 |
| Эгвекинотская ГРЭС |  |  |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 34,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 92,0 |
| УРУТ на отпуск э/э | г/кВт.ч | 611 |
| УРУТ на выработку т/э | кг/Гкал | 199 |
| Стоимость условного топлива (уголь) | руб./тут | 8 596 |
| Условно-постоянные затраты на производство электроэнергии | млн. руб. | 216 780 |
| Удельные затраты на содержание электрической мощности | млн. руб./МВт | 6 376 |
| Условно-постоянные затраты на производство теплоэнергии | млн. руб. | 149 050 |
| Удельные затраты на содержание тепловой мощности | млн. руб./Гкал.ч | 1 620 |

Наиболее экономичной электростанцией рассматриваемых энергосистем является Анадырская ГМТЭЦ, которая имеет самый эффективный показатель расхода условного топлива на отпуск электроэнергии (211 г/кВт.ч, что в 2,3 раза эффективней  Анадырской ТЭЦ и в 2,9 раза – Эгвекинотской ГРЭС), а также низкие затраты на содержание установленной электро- и теплогенерирующей мощности.

По данным таблицы 22 можно сделать вывод о более высокой стоимости производства электроэнергии на Эгвекинотской ГРЭС по сравнению с электростанциями Анадырского энергоузла, что обусловлено следующими факторами:

• Высокая стоимость топлива на Эгвекинотской ГРЭС (8596,4 руб./тут). Несмотря на то, что на Эгвекинотской ГРЭС и на Анадырской ТЭЦ в качестве основного топлива используется один и тот же бурый уголь (который добывается на месторождении «Анадырское» ОАО «Шахта Угольная» в пос. Угольные Копи), за счет доставки водным транспортом стоимость топлива на Эгвекинотской ГРЭС в 1,88 раза дороже, чем на Анадырской ТЭЦ.

• Низкие технико-экономические показатели Эгвекинотской ГРЭС (УРУТ на отпущенную электроэнергию - 611 гут/кВт.ч, УРУТ на выработку теплоэнергии - 199,3 кг/Гкал).

Учитывая наличие значительных резервов мощности в Анадырском энергоузле, имеются технико-экономические предпосылки к объединению Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов, так как это потенциально позволит снизить суммарные затраты на производство электроэнергии в энергосистеме за счет вытеснения дорогой выработки Эгвекинотской ГРЭС более экономичными электростанциями Анадырского энергоузла (Анадырской ТЭЦ и Анадырской ГМТЭЦ).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 года № 819 «О предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрёстного субсидирования в электроэнергетике» ежегодно, до 2013 года включительно, Чукотскому автономному округу предоставлялась субсидия из средств федерального бюджета, с учётом которой устанавливались тарифы  на электрическую энергию для потребителей округа. С 2014 года выделение субсидии прекращено.

В случае одномоментного прекращения субсидирования и установления тарифа на электрическую энергию филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» Билибинская атомная станция на экономически обоснованном уровне рост среднего тарифа для потребителей округа составит порядка 160% и достигнет уровня 18 рублей за 1 кВтч, в том числе для потребителей АО «Чукотэнерго» на низком напряжении - уровня 20 рублей за 1 кВтч.

Во избежание негативных последствий для социально-экономического развития округа, в 2014 году тариф для Билибинской АЭС установлен в размере 6,18 руб./кВтч, что составляет менее 50% экономически обоснованного уровня. Федеральной службой по тарифам определена экономическая обоснованность не учтённых в тарифах Билибинской АЭС расходов в размере 1063,0 млн.рублей. Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 28.02.2013 № ДМ-П9-1299 и протокола совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 26.09.2014 № ЮТ-П7-35пр, по решению заседания трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений от 11 ноября 2014 года выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Чукотского автономного округа в объёме                       1063,0 млн.рублей на субсидирование тарифов на электроэнергию для потребителей. Также, в 2015 году выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Чукотского автономного округа в объеме 668,7  млн. рублей на субсидирование тарифов на электроэнергию для потребителей.

Проблема резкого роста тарифов на электрическую энергию для потребителей округа остаётся актуальной на 2016 и последующие годы.

В период с 2019 года возникает проблема энергообеспечения                    Чаун-Билибинского энергоузла. Билибинская АЭС – единственный источник тепла для системы теплоснабжения г. Билибино, а также является системообразующим источником электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме. В 2019 году планируется начало вывода из эксплуатации первого энергоблока Билибинской АЭС. АО «Концерн Росэнергоатом» разработало комплексный план мероприятий по подготовке Билибинской АЭС к выводу из эксплуатации с полным остановом энергоблоков к 2021 году. При останове всех энергоблоков станции потребуется замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС. Таким образом, к этому времени должна быть сформирована обновленная энергосистема Чаун-Билибинского энергорайона, т.е. основным направлением развития Чаун-Билибинского энергоузла должно стать формирование новой конфигурации энергосистемы Чаун-Билибинского энергоузла.

В энергорайоне существует перспектива развития и многократного увеличения электропотребления за счёт развития добычи полезных ископаемых (крупнейшее – Песчанка). Ожидается рост электропотребления к 2035 году более чем в 10 раз. Основной прирост потребности в электроэнергии будет происходить в Билибинском районе за счёт развития предприятий на перспективной Баимской площади (130-205 МВт), в том числе Баимский ГОК, Кекура (12-15 МВт), Бургахчан (30-60 МВт). В Чаунском районе – Пыркакайский ГОК (20-25 МВт) (месторождение Штокверковое), предприятия на месторождении Майское (17 МВт), Утэвеемский участок (10 МВт).

Основной проблемой энергоснабжения изолированных потребителей является высокая степень физического износа производственного оборудования ДЭС и распределительных линий электропередачи.

# 4. Основные направления развития электроэнергетики

# Чукотского автономного округа

## 4.1. Цели и задачи развития электроэнергетики

## Чукотского автономного округа

- Энергетическая безопасность и социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа – основная цель развития электроэнергетики округа.

Задачи развития электроэнергетики округа:

- реконструкция и сооружение генерирующих источников;

- развитие инфраструктурных объектов общего пользования (электрических и тепловых сетей);

- развитие рыночных отношений в конкурентных видах энергетической деятельности;

- максимальное использование существующих энергоисточников с их реконструкцией и модернизацией;

- повышение эффективности энергопотребления.

- 4.2. Прогноз потребления электроэнергии и мощности на период с 2015 и на перспективу до 2030 года по отдельным частям энергосистемы.

Основными узлами нагрузки Чукотского автономного округа являются Чаун-Билибинский энергоузел, Анадырский энергоузел и Эгвекинотский  энергоузел.

Анализ функционирования изолированных энергосистем Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов показал, что одним из направлений возможного повышения эффективности работы электроэнергетического комплекса является объединение данных энергоузлов.

Анадырский энергоузел

Анадырская ТЭЦ обеспечивает электрической и тепловой энергией городской округ Анадырь, а так же по подводному кабельному переходу 35 кВ – левый берег Анадырского лимана, п. Угольные копи, окружной Аэропорт. Установленная и располагаемая мощность Анадырской ТЭЦ соответствует проектной. Одним из существенных минусов работы станции является высокое потребление собственных нужд до 4 МВт.

В летний период станцию останавливают, в работе находится Анадырская ГМТЭЦ, которая расположена рядом с Анадырской ТЭЦ. В отопительный период Анадырская ТЭЦ работает в режиме минимальных нагрузок.

Установленная электрическая мощность Анадырской ГМТЭЦ – 28,7 МВт. В состав ГМ ТЭЦ входят 5 энергетических модулей с газовым двигателем «Caterpillar» G 3616  и электрогенератором единичной мощностью 3,65 МВт; 2 энергетических модуля с дизельным двигателем «Caterpillar» G 3516 и электрогенератором единичной мощностью 5,2 МВт, 4 теплофикационных жаротрубных котла UNIMAT UT-H  фирмы “LOOS”, тепловой единичной мощностью 18,2 МВт.

В таблицах 23, 24, 25 представлены прогноз баланса электроэнергии и мощности Анадырского энергоузла до 2030 года. Данный вариант предполагает минимальные инвестиционные возможности в регионе и ввод новой нагрузки по заключенным договорам на технологическое присоединение, а также по наиболее вероятным инвестиционным проектам, реализуемым в ближайшие 5 лет. Прирост нагрузки за рассматриваемый период составит 4,6 МВт, среднегодовой прирост за период ожидается на уровне 1,2%.

Таблица 23 - Потребление мощности Анадырского энергоузла на час собственного максимума на период 2016-2025 гг. и перспективу 2030 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015-отч. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Перспективная нагрузка - всего |  | 25,33 | 25,60 | 26,01 | 26,26 | 26,52 | 26,78 | 27,04 | 27,31 | 27,57 | 27,84 | 29,23 |
| прирост к предыдущему году в % |  | 2,7% | 1,1% | 1,6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5,0% |
| Существующая нагрузка | 24,67 | 24,92 | 25,17 | 25,42 | 25,67 | 25,93 | 26,19 | 26,45 | 26,71 | 26,98 | 27,25 | 28,64 |
| прирост к предыдущему году в % |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5,1% |
| Нагрузка новых потенциальных потребителей | − | 0,42 | 0,44 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |

Таблица 24 - Электропотребление потребителей Анадырского энергоузла на период 2016-2025 гг. и 2030 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт.ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015-отч. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Перспективное электропотребление - всего |  | 122 664 | 123 908 | 125 455 | 127 626 | 128 879 | 130 144 | 131 423 | 132 714 | 134 018 | 135 335 | 142 120 |
| прирост к предыдущему году в % |  | 1,9% | 1,0% | 1,2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5,0% |
| Число часов использования максимума нагрузки, Тmax | 4 881 | 4 842 | 4 839 | 4 823 | 4 859 | 4 860 | 4 860 | 4 860 | 4 860 | 4 860 | 4 861 | 4 862 |
| Существующее электропотребление | 120 420 | 121 624 | 122 840 | 124 069 | 125 310 | 126 563 | 127 828 | 129 107 | 130 398 | 131 702 | 133 019 | 139 804 |
| прирост к предыдущему году в % |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5,1% |
| Электропотребление новых потенциальных потребителей | − | 1 040 | 1 068 | 1 386 | 2 316 | 2 316 | 2 316 | 2 316 | 2 316 | 2 316 | 2 316 | 2 316 |

Таблица 25 – Перспективные балансы мощности Анадырского энергоузла на собственный максимум нагрузки в существующих границах

МВт

| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки | 25,33 | 25,60 | 26,01 | 26,26 | 26,52 | 26,78 | 27,04 | 27,31 | 27,57 | 27,84 | 29,23 |
| Расчетный резерв | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| то же в % от максимума нагрузки | 98,69% | 97,64% | 96,10% | 95,19% | 94,27% | 93,35% | 92,45% | 91,55% | 90,67% | 89,79% | 85,52% |
| Итого потребность | 50,33 | 50,60 | 51,01 | 51,26 | 51,52 | 51,78 | 52,04 | 52,31 | 52,57 | 52,84 | 54,23 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность-всего | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 |
| в т.ч. Анадырская ТЭЦ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 |
| Располагаемая мощность-всего | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 |
| в т.ч. Анадырская ТЭЦ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 |
| Покрытие максимума-всего | 25,33 | 25,60 | 26,01 | 26,26 | 26,52 | 26,78 | 27,04 | 27,31 | 27,57 | 27,84 | 29,23 |
| в т.ч. Анадырская ТЭЦ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 13,33 | 13,60 | 14,01 | 14,26 | 14,52 | 14,78 | 15,04 | 15,31 | 15,57 | 15,84 | 17,23 |
| Дефицит(-)/(+) избыток мощности | 34,32 | 34,05 | 33,64 | 33,39 | 33,13 | 32,87 | 32,61 | 32,34 | 32,08 | 31,81 | 30,42 |
| Фактический резерв | 59,32 | 59,05 | 58,64 | 58,39 | 58,13 | 57,87 | 57,61 | 57,34 | 57,08 | 56,81 | 55,42 |
| то же в % от максимума нагрузки | 234,15% | 230,60% | 225,40% | 222,31% | 219,19% | 216,10% | 213,04% | 210,00% | 207,00% | 204,03% | 189,58% |

Эгвекинотский энергоузел

Эгвекинотский энергоузел расположен на территории муниципального образования городской округ Эгвекинот. В составе Эгвекинотского энергоузла работает один объект генерации - Эгвекинотская ГРЭС. Эгвекинотская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1959 году. Электрической энергией от Эгвекинотской ГРЭС обеспечиваются посёлки Эгвекинот, Озёрный, Амгуэма, Дорожный, Валунистый; теплоэнергией – п. Эгвекинот и п. Озёрный. Установленная электрическая мощность Эгвекинотской ГРЭС составляет 34 МВт, тепловая – 92 Гкал/ч.

В таблицах 26,27,28 представлены прогноз баланса электроэнергии и мощности Эгвекинотского энергоузла до 2030 года. Данный вариант предполагает минимальные инвестиционные возможности в регионе и ввод новой нагрузки по заключенным договорам на технологическое присоединение, а также по наиболее вероятным инвестиционным проектам, реализуемым в ближайшие 5 лет. Наибольший рост нагрузки предполагается в 2019 году за счет вовлечения в разработку перспективных участков Канчалано-Амгуэмской рудной зоны.

Прирост нагрузки за рассматриваемый период составил 4,1 МВт, среднегодовой прирост ожидается на уровне 2,1%.

Таблица 26 - Потребление мощности Эгвекинотского энергоузла на час собственного максимума на период 2016-2025 гг. 
и перспективу 2030 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015-отч. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Перспективная нагрузка - всего |  | 13,45 | 13,58 | 13,72 | 15,83 | 15,96 | 16,10 | 16,25 | 16,39 | 16,53 | 16,68 | 17,43 |
| прирост к предыдущему году в % |  | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 15% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 4,5% |
| Существующая нагрузка | 13,29 | 13,42 | 13,56 | 13,69 | 13,83 | 13,97 | 14,11 | 14,25 | 14,39 | 14,54 | 14,68 | 15,43 |
| прирост к предыдущему году в % |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% |
| Нагрузка новых потенциальных потребителей | − | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 |

Таблица 27 - Электропотребление потребителей Эгвекинотского энергоузла на период 2016-2025 гг. и 2030 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в кВт.ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015-отч. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Перспективное электропотребление - всего |  | 69 047 | 69 737 | 70 434 | 83 137 | 83 848 | 84 565 | 85 290 | 86 022 | 86 762 | 87 509 | 91 356 |
| прирост к предыдущему году в % |  | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 18% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 4,4% |
| Число часов использования максимума нагрузки, Тmax | 5 138 | 5 134 | 5 134 | 5 134 | 5 253 | 5 252 | 5 251 | 5 250 | 5 249 | 5 248 | 5 247 | 5 243 |
| Существующее электропотребление | 68 285 | 68 968 | 69 658 | 70 354 | 71 058 | 71 768 | 72 486 | 73 211 | 73 943 | 74 682 | 75 429 | 79 277 |
| прирост к предыдущему году в % |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5,1% |
| Электропотребление новых перспективных потребителей | − | 80 | 80 | 80 | 12 080 | 12 080 | 12 080 | 12 080 | 12 080 | 12 080 | 12 080 | 12 080 |

Таблица 28 - Перспективные балансы мощности Эгвекинотского энергоузла на собственный максимум нагрузки

МВт

| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки | 13,45 | 13,58 | 13,72 | 15,83 | 15,96 | 16,10 | 16,25 | 16,39 | 16,53 | 16,68 | 17,43 |
| Расчетный резерв | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| то же в % от максимума нагрузки | 89,22% | 88,34% | 87,47% | 75,82% | 75,16% | 74,51% | 73,87% | 73,22% | 72,59% | 71,95% | 68,85% |
| Итого потребность | 25,45 | 25,58 | 25,72 | 27,83 | 27,96 | 28,10 | 28,25 | 28,39 | 28,53 | 28,68 | 29,43 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность Э ГРЭС | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Располагаемая мощность Э ГРЭС | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Покрытие максимума | 13,45 | 13,58 | 13,72 | 15,83 | 15,96 | 16,10 | 16,25 | 16,39 | 16,53 | 16,68 | 17,43 |
| Дефицит(-)/(+) избыток мощности | 8,55 | 8,42 | 8,28 | 6,17 | 6,04 | 5,90 | 5,75 | 5,61 | 5,47 | 5,32 | 4,57 |
| Фактический резерв | 20,55 | 20,42 | 20,28 | 18,17 | 18,04 | 17,90 | 17,75 | 17,61 | 17,47 | 17,32 | 16,57 |
| то же в % от максимума нагрузки | 152,79% | 150,29% | 147,82% | 114,83% | 112,97% | 111,12% | 109,29% | 107,47% | 105,66% | 103,87% | 95,07% |

Чаун-Билибинский энергоузел

В период до 2019 года основными генерирующими объектами в Чаун-Билибинском энергоузле остаются Билибинская АЭС и Чаунская ТЭЦ. В период с 2019 года выводится из эксплуатации блоки Билибинской АЭС, а впоследствии и мощности Чаунской ТЭЦ, и к 2021 году в Чаун-Билибинском энергоузле выбывают все основные генерирующие мощности.

В рамках инвестиционного проекта АО «Концерн «Росэнергоатом» ведётся сооружение плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» с реакторными установками КЛТ-40С. Учитывая необходимость замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ, принято решение о размещении ПАТЭС в г. Певеке (70 МВт). Ввод в эксплуатацию – 2019 год.

В таблице 29 представлен прогноз баланса электроэнергии и мощности  Чаун-Билибинского энергоузла.

Таблица 29 - Прогноз баланса электроэнергии и мощности Чаун-Билибинского энергоузла

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропотребление, млн. кВт.ч. | 223 | 223 | 223 | 223 | 372 | 1028 | 1017 |
| Максимум нагрузки потребителей, МВт | 48 | 48 | 48 | 48 | 75 | 192 | 193 |
| Установленная мощность, МВт | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 70 | 70 | 70 |
| Билибинская АЭС | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |
| Чаунская ТЭЦ | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |  |  |  |
| ПАТЭС |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 |
| Производство электроэнергии, млн кВт.ч. | 228 | 228 | 228 | 228 | 408 | 1207 | 1248 |
| Избыток (+), дефицит (-), МВт | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 345 | -5 | -122 | -123 |

Суммарные электрические нагрузки в Чаунском и Билибинском районах возрастут к 2030 году по сравнению с современным уровнем более чем в 3 раза и достигнут 193 МВт в основном за счёт строительства горно-обогатительных предприятий на месторождениях Кекура (12-15 МВт) и на Баимской площади (130 МВт). Основной прирост нагрузок обеспечивает Баимский ГОК, в районе размещения которого в настоящее время отсутствует какая-либо инфраструктура. По условиям лицензии начало промышленного освоения крупнообъёмного комплексного медно-порфирового месторождения «Песчанка» намечено на 2024 год. Дефицит мощности уже в 2020 году будет составлять 5 МВт.

Изучение месторождения «Песчанка», в рамках лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу цветных и благородных металлов в пределах Баимской рудной зоны, ведёт с 2008 года ООО «ГДК Баимская». Проектная мощность горно-добывающего предприятия Баимской рудной зоны - 30 млн. т руды в год. Товарный продукт горно-добывающего предприятия – медный и молибденовый концентраты. Ежегодное производство в концентратах составит: меди - 180-200 тыс. т., золота – до 9 т, а также молибден, серебро, рений, селен, теллур, платина, палладий и другие попутные металлы Возможный вариант развития Баимской рудной зоны предусматривает организацию полного цикла, включающего в себя глубокую переработку сырья и получение в качестве конечного продукта катодной меди. В 2011 году подготовлено технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций по месторождению Песчанка, которое является разведанной частью Баимской площади с утверждёнными запасами. Согласно ТЭО на месторождении предполагается строительство горно-обогатительного комбината, ввод, в действие которого возможен в 2025 году.

4.3.  Условия и направления развития электроснабжения в энергоузлах

Поскольку с 2019 года намечается вывод из эксплуатации Билибинской АЭС, а впоследствии и Чаунской ТЭЦ, и к 2021 году в Чаун-Билибинском энергоузле выбывают все основные генерирующие мощности, возникает проблема электроснабжения всех потребителей, расположенных в Чаунском и Билибинском районах.

Для замещения выбывающих электрических мощностей Билибинской АЭС необходимо реализовать строительство ПАТЭС. Данный объект позволит заместить существующие потребности в электрической энергии и мощности Чаун-Билибинского энергоузла, а также обеспечит замещение выработки тепловой энергии Чаунской ТЭЦ для г. Певека. Строительство двух одноцепных линий электропередачи ВЛ 110 кВ Билибино-Певек позволит обеспечить выдачу мощности ПАТЭС из г. Певека до г.Билибино.

В целях замещения тепловой мощности Билибинской АЭС  планируется реализация проекта по строительству энергоисточника в г. Билибино, мощностью 20-25 МВт, 40 Гкал/ч, с внеплощадочной инфраструктурой, в составе аварийной ДЭС и отопительной котельной на дизельном топливе.

В целях развития энергосистемы и обеспечения перспективных потребителей предлагается поэтапное строительство линии электропередачи Билибино – Кекура -Песчанка - Омсукчан (далее - Энергомост).

В 2016 году ведется проектирование линии электропередачи: «Две одноцепные ВЛ 110 кВ Билибино - Кекура – Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино – Кекура», этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура – Песчанка».

Частный инвестор ООО «ГДК Баимская» (через дочернее общество ООО «Дальэнергомост») начал инвестировать в проектирование Энергомоста – ВЛ 220 кВ «Песчанка-Омсукчан». Первый этап работ по технико-экономическому обоснованию Энергомоста с расчетом тарифных последствий планируется завершить к ноябрю 2016 г. По данному проекту ведется совместная работа с Правительством Магаданской области. Компании-собственники лицензий на золоторудное месторождение «Кекура» и крупное меднопорфировое месторождение «Песчанка» инвестируют в проектирование собственных потребительских подстанций.

В Анадырском и Эгвекинотском энергоузлах низкая загрузка генерирующих мощностей, при этом в Анадырском энергоузле наиболее низкий экономический обоснованный тариф на электроэнергию за счёт выработки ГМТЭЦ на местном природном газе.

Предполагается реализовать проект реконструкции одного котлоагрегата Анадырской теплоэлектроцентрали (АТЭЦ) с целью перевода на комбинированное сжигание природного газа Западно-Озерного месторождения и твердого топлива.

## 4.4. Перечень планируемых к строительству и реконструкции, выводу из эксплуатации генерирующих мощностей Чукотского автономного округа на 5-летний период

В период 2015-2016 годов  запланированы работы по реконструкции с переводом на сжигание газообразного топлива одного котлоагрегата Анадырской теплоэлектроцентрали (АТЭЦ) для энергоснабжения потребителей Анадырского энергоузла. Проектом предусматривается строительство газопровода АГРС-АТЭЦ, ГРП АТЭЦ и внутристанционных газопроводов, реконструкция котла БКЗ – 160-100.

В период до 2019 года:

- Установка плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) 70 МВт и строительством береговых гидротехнических сооружений в г. Певеке.

- Строительство энергоцентра в г. Билибино 20-25 МВт/40 Гкал/ч.

В период с 2019г. по 2022г. вывод из эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС: в 2018г. – останов для вывода из эксплуатации энергоблока № 1, 2022г. – останов для вывода из эксплуатации энергоблоков №2,3,4 (информация ГК «Росатом» от 08.04.2016г. № 1-8/13354).

В перспективе за 2025 годом возможна разработка месторождения местных углей Долгожданное и строительство на его борту угольной конденсационной электростанции мощностью 150-250 МВт для покрытия возможного роста потребления промышленных потребителей Чаун-Билибинского энергоузла.

- 4.5. Прогноз развития энергетики Чукотского автономного округа на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

и местных видов топлива

Рассматривая ветроэнергетику, как альтернативный способ электрообеспечения малых населённых пунктов, не связанный с использованием горюче-смазочных материалов, Правительство Чукотского автономного округа реализовало на территории округа проект по строительству ветроэлектростанции. С 2002 года в Анадырском районе на Мысе Обсервации в эксплуатации находится ветроэлектростанция Чукотская ВЭС-1 мощностью      2,5 МВт, на которой установлено 10 ветроагрегатов АВЭ-250 единичной мощностью 250 кВт.

Опыт эксплуатации первой Чукотской ветроэлектростанции показал возможность использования этого вида энергоресурса в условиях севера, однако современные ценовые условия не позволяют сделать однозначный вывод о достаточно высокой экономической эффективности проектов сооружения ВЭС в населённых пунктах округа.

В связи с чем, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Государственной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы», утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 403, в 2014 году выполнены научно-исследовательские работы по обоснованию инвестиций в строительство ветродизельного комплекса в селе Лаврентия Чукотского муниципального района.

4.6. Определение и уточнение перечня «узких мест»

в электрической сети 110 кВ и выше

«Узким местом» в электрической сети 110 кВ является износ ВЛ-110 кВ Билибино - Комсомольский – Певек Чаун-Билибинского энергоузла. ВЛ-110 кВ Билибино - Комсомольский – Певек находится в эксплуатации с 1965 года, морально и физически изношена вследствие выработки нормативного срока службы. Опоры линии деревянные, установлены на деревянных пасынках. Прекращение в зимнее время совместной работы Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС при инциденте на ВЛ-110 кВ приведёт к снижению энергопотребления и к изолированной работе атомной электростанции по технологическому циклу, что крайне нежелательно.

- Для повышения надёжности выдачи мощности ПАТЭС из Чаунского энергоузла в Билибинский энергоузел требуется провести строительство двух цепей ВЛ 110 кВ Певек-Билибино.

- АО «Чукотэнерго» ежегодно проводится реконструкция ВЛ-110 кВ «Гамма–Комсомольский» (в 2015 году выполнены работы по реконструкции перехода ВЛ через р. Паляваам в части выноса и укрепления опор на участках коренного грунта и установки ледорезов, установлено 4 АП-образные опоры, введен в эксплуатацию участок ВЛ длиной 0,8 км).

4.7. Перечень электросетевых объектов напряжением 35-110 кВ и выше, рекомендуемых к строительству, реконструкции и вводу, в том числе для устранения «узких мест» в электрической сети напряжением 110 кВ

1. Строительство линии электропередачи: «Две одноцепные ВЛ 110 кВ Билибино - Кекура – Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино – Кекура», этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура – Песчанка».

2. Строительство линии электропередачи ВЛ 220 кВ «Песчанка-ПП-Омсукчан».

3. Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Билибино-Певек.

4. Строительство портала 110 кВ на участке ВЛ-110 кВ «ЧТЭЦ-Южный» и строительство кабельной линии 35 кВ на участке ВЛ-35 кВ «ЧТЭЦ-Вега» с целью организации технологического присоединения ПАТЭС.

5. Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ «Певек-Комсомольский-Билибино-Черский».

6. Реконструкция ПС-22 «Южный», ПС-11 «Гамма», П/П «Бета», ПС-32 «Встречный».

7. Мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту Чаунской ТЭЦ, с целью сохранения станции до 2025 года.

8. Строительство и ввод в эксплуатацию двух одноцепных ВЛ 110/220 кВ «Черский-Билибино».

9. Строительство переключающего пункта по схеме заход-выход, в целях технологического присоединения двух ВЛ-110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка».

- 4.8. Анализ наличия выполненных схем теплоснабжения

муниципальных образований Чукотского автономного округа

# Схемы теплоснабжения разрабатываются в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. В схемах теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

# В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению» органы местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа начали работу по разработке схем теплоснабжения.

Разработка схемы теплоснабжения городского округа Анадырь, а также населённых пунктов (г. Билибино, г. Певек, п.г.т. Эгвекинот, п.г.т. Провидения) в теплоснабжении которых участвуют источники комбинированной выработки (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, и др.) планируется в рамках разработки программ комплексного развития населённых пунктов (далее - ПКР). Разработка ПКР планируется в 2016 – 2017 годах в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 утверждена Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» (далее - Программа), Программа содержит подпрограмму «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» (далее - Подпрограмма).

В рамках вышеуказанной Подпрограммы, в 2016 - 2017 годах предусмотрены следующие мероприятия:

1) Выполнение научно-исследовательских работ по теме «Разработка проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Билибино» включая разработку перспективных схем развития отдельных систем и комплексов коммунальной инфраструктуры (электроснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения ТБО), реализация мероприятия в 2016 году;

2) Выполнение научно-исследовательских работ по теме «Разработка проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Певек» включая разработку перспективных схем развития отдельных систем и комплексов коммунальной инфраструктуры (электроснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения ТБО), реализация мероприятия в 2016 году;

3) Выполнение научно-исследовательских работ по теме «Разработка проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Анадырь», реализация мероприятия в 2016 году;

4) Выполнение научно-исследовательских работ по теме «Разработка проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Эгвекинот», реализация мероприятий планируется на 2017 год;

5) Выполнение научно-исследовательских работ по теме «Разработка проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Провиденского городского округа», реализация мероприятий планируется на 2017 год.

В рамках выполнения вышеуказанных мероприятий предусмотрена разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения данных муниципальных образований.

- 4.9. Предложения по модернизации систем централизованного

теплоснабжения муниципальных образований

Чукотского автономного округа

В целях обеспечения надёжной работы коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями ЖКХ на территории округа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» предусмотрены на 2016 год субсидии на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях в общей сумме 240 млн. рублей, из них для предоставления субсидий государственным предприятиям ЖКХ – 120 млн. рублей, для предоставления субсидий муниципальным предприятиям ЖКХ – 120 млн. рублей. На 2017 - 2020 годы предусмотрено по 240 млн. рублей на каждый год планового периода, из них по 120 млн. рублей для предоставления субсидий государственным предприятиям ЖКХ и по 120 млн. рублей для предоставления субсидий муниципальным предприятиям ЖКХ.

Программой предусмотрена замена выработавших свой ресурс котлоагрегатов на современные, замена аварийных труб теплотрасс на трубы с энергоэффективной тепловой изоляцией.

Реализация этих мер должна обеспечить уменьшение базового объёма потребления твёрдого топлива и сокращению потерь тепловой энергии при её транспортировке до потребителя.

В связи с возможным выводом Эгвекинотской ГРЭС из эксплуатации при объединении Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов необходимо предусмотреть строительство угольной котельной в п. Эгвекинот в блочно-модульном исполнении с максимальной автоматизацией для замещения выработки тепла ГРЭС.

- 4.10. Предложения по переводу на парогазовый цикл

с увеличением мощности действующих КЭС и ТЭЦ

В настоящее время на территории округа разрабатывается одно Западно-Озерное газовое месторождение. Газ используется исключительно в промышленных целях. В связи с большой удалённостью потенциальных потребителей от месторождения и газопровода единственным потребителем является Анадырская газомоторная теплоэлектроцентраль.

В 2015 году начались проектно-изыскательские работы по реконструкции с переводом на сжигание газообразного топлива одного котлоагрегата Анадырской теплоэлектроцентрали (АТЭЦ) для энергоснабжения потребителей Анадырского энергоузла. Проектом предусматривается строительство распределительного газопровода высокого давления с установкой АГРС г. Анадырь, реконструкция котла БКЗ – 160-100.

Перевод на газ обеспечивает снижение себестоимости Анадырской ТЭЦ за счет сокращения затрат на топливо и потребления энергии на собственные нужды станции. Кроме этого, будет получен дополнительный экологический эффект, значение которого на данном этапе работы не учитывается.

4.11. Прогноз развития теплосетевого хозяйства на территории

Чукотского автономного округа

В последние годы в Чукотском автономном округе проведена огромная работа по стабилизации положения в жилищно-коммунальном хозяйстве, что подтверждается надёжной, безаварийной работой оборудования и механизмов, бесперебойной подачей жителям округа тепла, электроэнергии и воды.

Однако, учитывая критическое состояние жилищно-коммунального хозяйства в период до 2001 года, существует необходимость в дальнейших усилиях по его укреплению и развитию.

Техническое состояние тепловых и водопроводных сетей и оборудования в отдельных населённых пунктах округа продолжает оставаться в крайне тяжёлом состоянии.

Задачу ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, надёжного и устойчивого обслуживания потребителей предлагается решать в рамках реализации Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 г. № 92. В рамках данной программы проводятся мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, в частности ремонты котельных и тепловых и водопроводных сетей.

Общая протяжённость тепловых сетей, эксплуатируемых организациями жилищно-коммунального комплекса, составляет 467,7 км, причём это, в основном, сети диаметром до 200 мм. Наибольшая протяжённость сетей в Анадырском и Билибинском районах (таблица 30).

Таблица 30 - Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении

(км)

| Тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  | диаметром до 200 мм | диаметром от 200 до 400 мм | диаметром от 400 до 600 мм |
| Всего тепловых сетей | 467,4 | 365,1 | 97,4 | 4,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Анадырский | 191,4 | 155,0 | 36,4 | - |
| Билибинский | 48,4 | 32,4 | 13,3 | 2,7 |
| Иультинский | 92,9 | 59,3 | 31,8 | 1,8 |
| Провиденский | 36,8 | 33,0 | 3,8 | - |
| Чаунский | 63,5 | 54,4 | 8,7 | 0,4 |
| Чукотский | 34,4 | 31,0 | 3,4 | - |

Анализ состояния тепловых сетей в округе показывает, что в 2015 году нормативного срока эксплуатации достигнут 30,8 км сетей (11,6% от суммарной протяжённости), а к 2020 году – еще 16 км.

Для недопущения роста износа теплопроводов, необходимый объём перекладок до 2020 года должен составить не менее 94 км или 35 % от всех существующих сетей в округе (таблица 31).

Таблица 31 - Протяженность реконструируемых тепловых сетей

(км)

| Район | Протяженность тепловых сетей |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | перекладываемая |
| 1 | 2 | 3 |
| Анадырский | 12,7 | 0,02 |
| Провиденский | 7,5 | 0,276 |
| Билибинский | 48,4 | 1,0 |
| Всего | 68,6 | 1,3 |

Лист согласования проекта Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы»

| Подготовила: | Л.И. Реутова |
| --- | --- |
| Согласовано: | Л.А. Николаев А.Ш. Мингазов В.Е. Козлов О.Н. Кузьмичева Ю.М. Сулыма А.А. Калинова Л.Г. Гончарова В.А. Ткаченко О.В. Коновалова А.П. Медведева |
| Разослано: дело, Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, ОУ; ГГПУ; Счётная палата Чукотского автономного округа. |