ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от |  | № |  | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2018-2022 годы

- В соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» и в целях развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирования стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики на территории Чукотского автономного округа,

- 1.	Утвердить схему и программу развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2018-2022 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

- 2.	Признать утратившим силу Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 18 апреля 2017 года № 156-рп «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2017-2021 годы».

3.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

Приложение

к Распоряжению Правительства

Чукотского автономного округа

от ________ 2018 года № _____

# СХЕМА И ПРОГРАММА

# развития электроэнергетики Чукотского автономного округа

# на 2018-2022 годы

# Введение

Схема и программа развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2018-2022 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России 23 марта 2010 года, в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823.

Схема и программа развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2018-2022 годы разработана с учётом приоритетных направлений энергетической отрасли, определенных Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 1209-р,  Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р. Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, Стратегией социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 16 июля 2014 года № 290-рп.

Общая характеристика региона

Чукотский автономный округ расположен на северо-востоке России и относится к Дальневосточному федеральному округу. Он занимает весь Чукотский полуостров, часть материка, а также прибрежные острова. Площадь территории округа довольно значительна - 721,5 тыс. км², что составляет 4,22% территории Российской Федерации. Омывается Беринговым морем Тихого океана, а также Чукотским и Восточно-Сибирским морями Северного Ледовитого океана. На западе и юго-западе граничит с Республикой Саха (Якутия) и Магаданской областью, на юге – с Камчатским краем. Восточная граница округа – морская государственная граница России с Соединенными Штатами Америки, отделяющая Чукотский автономный округ от Аляски Беринговым проливом.

На территории округа находятся крайние точки России: восточная точка – остров Ратманова, восточная континентальная точка – мыс Дежнёва. Около половины территории расположено за Полярным кругом, а вся территория относится к землям Крайнего Севера, вследствие чего для округа характерны экстремальные и дискомфортные для проживания природно-климатические условия.

Климат суровый, преимущественно субарктический, на побережьях – морской, во внутренних районах – резко континентальный. Продолжительность зимы до 10 месяцев в году. Среднегодовые температуры воздуха Чукотского автономного округа глубоко отрицательные, понижающиеся с юга на север от - 4°С до - 12°С. Продолжительность солнечного сияния 1,5-2,5 месяца в год.

Преобладает горный рельеф местности, повсеместно распространена вечная мерзлота, создающая характерный чукотский ландшафт. Более половины площадей округа занимают тундры и пустыни. Территория Чукотского автономного округа богата водными ресурсами. Здесь протекают свыше 8000 рек длиной более 10 км, большая часть которых относится к горным. Крупнейшие реки – Анадырь, Омолон, Великая, Большой и Малый Анюй, Амгуэма. Крупные озера – Красное, Эльгыгытгын.

По плотности населения (0,07 чел./км2) Чукотский автономный округ занимает последнее место среди всех субъектов Российской Федерации. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики численность постоянного населения на 01.01.2017 года составила 49,8 тыс. человек, в том числе городское население 69,9 %, сельское – 30,1 %. Население города Анадырь, являющегося административным центром округа, – 14,9 тыс. человек.

В настоящее время в состав Чукотского  автономного округа входят: четыре городских округа (Анадырь, Эгвекинот, Певек, Провиденский), три муниципальных района (Анадырский, Билибинский, Чукотский), три городских поселения, 20 сельских поселений. Административно-территориальное деление  Чукотского автономного округа представлено на рисунке 1:

Рисунок 1. Административная карта Чукотского автономного округа

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована вокруг морских портов и расположена на побережье морей. Только незначительная часть их находится в глубинных районах. Это или старинные поселения на пути землепроходцев – Островное, Марково, Анюйск, или новые – город Билибино и другие в районах добычи золота и олова.

В сейсмическом отношении Чукотский автономный округ находится в зоне шести-семи балльных землетрясений (Нешкан, Сиреники, Лаврентия – семь баллов; Анадырь, Эгвекинот, Беринговский, Марково – 6 баллов; Билибино – пять баллов). В гористых районах округа возможны сходы снежных лавин и прохождение селей в период весенних паводков.

Чукотский автономный округ отличается крайне низким уровнем развития транспортного комплекса, характерной особенностью которого является полное отсутствие железнодорожных путей и трубопроводов. Основное звено транспортного комплекса – воздушный  транспорт, который работает круглогодично. Аэропорты обеспечивают воздушную связь с районными центрами и селами, а также с некоторыми крупными городами России. В некоторых населенных пунктах округа воздушный транспорт остается единственным средством сообщения.

Морская транспортная схема Чукотского автономного округа включает в себя порты, непосредственно расположенные на ее территории. Морские порты автономного округа не имеют собственного среднего и крупного каботажного флота, их основная цель – обработка и перевалка грузов для прибрежных сел и населенных пунктов, а также отгрузка твердого топлива и иного груза, предназначенного для отправки за пределы округа. Морская транспортная схема включает пять морских портов: порты Эгвекинот, Анадырь, Провидения, Беринговский в Беринговом море и порт Певек в Восточно-Сибирском море. В течение ограниченного навигационного периода на территорию округа завозится основная часть топлива, продовольствия и других грузов.

При отсутствии железнодорожного транспорта в округе и коротком навигационном периоде протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на одну тыс. км² территории составляет всего 1 км (по данным Федеральной службы государственной статистики). Дороги с покрытием присутствуют только в городах и прилегающих к ним посёлках; на всей остальной территории используются зимники – дороги без покрытия, на которых движение возможно лишь зимой по укатанному снегу. Расстояние от Эгвекинота до окружного центра города Анадырь авиатранспортом – 228 км; наземным транспортом – 350 км. С 2012 года ведется строительство федеральной автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь», которая к 2030 году обеспечит круглогодичную транспортную связь Чукотского автономного округа с дорожной сетью Дальнего Востока России и позволит начать добычу полезных ископаемых в ранее недоступных районах.

Экономика Чукотского автономного округа ориентирована в основном на использование месторождений полезных ископаемых при сохранении традиционных форм хозяйствования коренного населения. Валовой региональный продукт, по оценке органа исполнительной власти Чукотского автономного округа, по итогам 2017 года составил 66,9 млрд. рублей. Наибольший вклад в валовой региональный продукт вносит промышленное производство. В настоящее время основными отраслями промышленности округа являются: добывающая промышленность и цветная металлургия, электроэнергетика, пищевая промышленность. Пищевая промышленность направлена в основном на удовлетворение потребностей жителей округа. В сельском хозяйстве основными видами деятельности являются оленеводство, рыболовство и морской зверобойный промысел.

Несмотря на слабую геологическую изученность Чукотского автономного округа, его разведанный минерально-сырьевой потенциал считается одним из самых высоких на Дальнем Востоке. Наличие крупных запасов полезных ископаемых в автономном округе определило доминирование здесь добывающей промышленности. В недрах округа залегают месторождения золота, олова, серебра, меди, вольфрама, ртути, металлов платиновой группы, угля, нефти, газа и других полезных ископаемых. За всё время промышленной разработки месторождений округа было получено 200 тыс. тонн олова, 90 тыс. тонн трёхокиси вольфрама, 1115 тонн золота и 1739 тонн серебра.

Важную роль в развитии экономики округа играет золотодобывающая промышленность.

За период 2012-2017 годы в целом из россыпных и рудных месторождений округа добыто 136,2 т золота и 813,5 т серебра. По итогам 2017 года добыто 29,2 т золота и 162,7 т серебра.

В настоящее время разрабатываются пять месторождений рудного золота: Купол и Валунистое, Каральвеем, Двойное и Майское.

В округе есть два подготовленных к разработке золоторудных месторождения – Кекура и Клен, которые планируется ввести в эксплуатацию: Клен – до 2019 года, Кекура – 2017-2018 годы.

Создание горнопромышленного комплекса на базе месторождений Баимской рудной зоны является одним из самых масштабных проектов по добыче природных ресурсов в России. Ввод в эксплуатацию месторождений меди, золота, серебра и молибдена Баимской площади предполагает отработку двух месторождений: Песчанка (медно-порфировое месторождение, находящееся в центральной части Баимской лицензионной площади) и Находкинское рудное поле (группа медно-порфировых и эпитермальных золотосеребряных рудопроявлений в южной части Баимской лицензионной площади). В целом ресурсный потенциал Баимской рудной зоны оценивается по меди в 27 млн. тонн, золоту – 1600 тонн.  Строительство Баимского ГОКа планируется осуществить в 2019-2021 годы, запуск первой очереди  (переработка 30 млн. тонн руды в год) - в 2022 году.

Из топливно-энергетических полезных ископаемых на территории автономного округа осуществляется добыча угля и природного газа.

На сегодня в округе действует угледобывающее предприятие ОАО «Шахта «Угольная», отрабатывающее запасы буроугольного месторождения Анадырское, и угледобывающее предприятие ООО «Берингпромуголь», отрабатывающее запасы месторождений Беринговского каменноугольного бассейна.

Уровень добычи угля ОАО «Шахта «Угольная» за последние несколько лет сложился в стабильном объеме - около 230 тысяч тонн, что соответствует необходимой потребности потребителей топлива.

Основные перспективы развития угледобывающей промышленности округа связаны с освоением месторождений коксующегося угля Беринговского каменноугольного бассейна. По инициативе Правительства Чукотского автономного округа работам по развитию и освоению месторождений Беринговского каменноугольного бассейна дан статус регионального инвестиционного проекта.

Проект включает поэтапную разработку Амаамских и Верхне-Алькатваамских месторождений коксующегося угля. С 2012 года их реализует австралийская компания Tigers Realm Coal.

На Амаамской и Верхне-Алькатваамской площадях подготовлены ресурсы коксующегося угля по JORC соответственно в объёме 521 млн. тонн и 111 млн. тонн. По нескольким участкам месторождений утверждены запасы угля для подземной  и для открытой разработки.

При полном развитии обеих территорий предполагается экспортировать от  10 до 12 млн. тонн товарного угля в год.

В округе создана территория опережающего социально-экономического развития «Беринговский», якорным инвестиционным  проектом которого является освоение этих месторождений.

Осваивать месторождения планируется поэтапно.

В рамках первого этапа ООО «Берингпромуголь» в 2016 году приступило к разработке уже подготовленных к открытой добыче запасов месторождения Фандюшкинское поле (Верхне-Алькатваамская площадь) с выходом в 2019 году на экспорт до одного миллиона тонн товарного угля в год.

В 2018 году планируется добыть около 600 тыс. тонн угля, из них 50 тыс. тонн для предприятий жилищно-коммунального хозяйства округа и 550 тыс. тонн для экспорта.

Вторым этапом предполагается увеличить экспорт коксующегося угля с месторождения Фандюшкинское поле до двух миллионов тонн в год. Для этого потребуется существенная реконструкция морского порта Беринговский.

Конечная цель: строительство карьеров, обогатительной фабрики и экспорт от 10 до 12 млн. тонн товарного угля в год. Этот этап предполагает также инвестиции в строительство 84 км автомобильной дороги, 26 км железной дороги и специализированного угольного терминала в глубоководной лагуне Аринай.

На территории Чукотского автономного округа эксплуатируется одно газовое месторождение – Западно-Озерное, расположенное в Анадырском районе. Добычу газа осуществляет ООО «Сибнефть-Чукотка». Газомоторная станция в городе Анадыре является потребителем газа Западно-Озерного месторождения (ежегодный уровень планового потребления составляет около 25 млн. м3). В марте 2018 года на сжигание природного газа был переведен один котлоагрегат  Анадырской ТЭЦ.

В пределах территории округа и шельфов омывающих его морей выявлено шесть перспективных нефтегазоносных бассейнов со значительными запасами углеводородного сырья. Основные перспективы развития топливно-энергетической базы с целью обеспечения потребностей округа в нефтепродуктах и энергоресурсах связаны с изучением и разработкой месторождений Телекайской площади. Предварительно оцененные запасы позволяют прогнозировать добычу около 500 тыс. т нефти и 70 млн. м3 газа.

Таким образом, основу экономики округа составляет горнодобывающая промышленность, остальные отрасли региона развиты слабо (небольшие рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия по производству строительных материалов, оленеводство) и служат для удовлетворения местных нужд. Коренное население занято традиционными видами промысла.

# 2. Анализ существующего состояния электроэнергетики                                Чукотского автономного округа за пятилетний период

2.1. Характеристика энергосистемы

Энергосистема Чукотского автономного округа является технологически изолированной территориальной энергосистемой. Баланс мощности и электроэнергии складывается с избытком. В составе энергетической системы округа работают изолированно друг от друга три энергоузла: Анадырский, Эгвекинотский и Чаун-Билибинский и зона децентрализованного энергоснабжения.

Основными объектами генерации являются: Билибинская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») и электростанции АО «Чукотэнерго» (дочернее зависимое общество ПАО «Магаданэнерго»), представленные Анадырской ТЭЦ, Эгвекинотской ГРЭС, Чаунской ТЭЦ, а также эксплуатируемой АО «Чукотэнерго» на условиях аренды Анадырской газомоторной ТЭЦ. Производство электрической энергии (дизельная генерация) в территориально обособленных сельских поселениях округа осуществляется предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

На территории Чукотского автономного округа функционирует розничный рынок электрической энергии (мощности), регулируемый требованиями Федерального закона от 21 февраля 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Участники розничного рынка электрической энергии (мощности) представлены в таблице 1.

Таблица 1. Участники розничного рынка электрической энергии (мощности) на территории Чукотского автономного округа

| Поставщики | Гарантирующие поставщики | Конечные потребители |
| --- | --- | --- |
| АО «Чукотэнерго» АО «Концерн Росэнергоатом» (филиал «Билибинская АЭС») (покупателем электроэнергии является АО «Чукотэнерго») | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» МУП ЖКХ «Иультинское» МП ЖКХ «Билибинского района» МУП «Айсберг» ООО «Электро-Инчоун» АО «Чукотэнерго» | Бюджетные потребители Население Прочие потребители |

Территория Чукотского автономного округа является зоной оперативно-диспетчерской ответственности АО «Чукотэнерго» (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 854 «Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»).

- 2.1.1. Генерирующие компании

АО «Чукотэнерго» - генерирующая компания Чукотской энергосистемы. Производственный комплекс компании представлен четырьмя электростанциями:

Анадырской теплоэлектроцентралью (далее - Анадырская ТЭЦ), установленной мощностью 50,0 МВт;

Анадырской газомоторной теплоэлектроцентралью (далее - Анадырская ГМТЭЦ), установленной мощностью 18,25 МВт;

Эгвекинотской государственной районной электростанцией (далее - Эгвекинотская ГРЭС), установленной мощностью 34,0 МВт;

Чаунской теплоэлектроцентралью (далее – Чаунская ТЭЦ), установленной мощностью 30,0 МВт.

Суммарная мощность электростанций 132,25 МВт.

Мощность аварийных дизельных пристанционных электростанций, предназначенных для запуска с «нуля»: Анадырская ТЭЦ – 6 МВт, Анадырская ГМТЭЦ – 10,4 МВт, Эгвекинотская ГРЭС – 4 МВт, Чаунская ТЭЦ – 4,5 МВт.

Билибинская атомная электростанция – филиал акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» - генерирующая компания Чукотской энергосистемы. Установленная мощность Билибинской АЭС – 48,0 МВт.

Чаунская ТЭЦ и Билибинская АЭС работают параллельно по транзиту воздушных линий электропередачи 110 кВ и образуют Чаун-Билибинский энергоузел. Также параллельно работают по сети 35 кВ Анадырская ТЭЦ и Анадырской ГМТЭЦ. ЭГРЭС работает изолированно.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», МП ЖКХ Билибинского муниципального района, МУП ЖКХ «Иультинское» и МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство», МУП «Айсберг», ООО «Электро-Инчоун» занимаются производством электрической энергии (дизельная генерация) в населённых пунктах, которых не коснулась электрификация от центральных сетей электроснабжения. Предприятия располагают 38 ДЭС, суммарной установленной мощностью 47,2 МВт. В эксплуатации ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» находится ветроэлектростанция, установленной мощностью 2,5 МВт, которая работает в единой энергосистеме Анадырского энергоузла.

2.1.2. Сетевые компании

Основной сетевой компанией на территории Чукотского автономного округа является АО «Чукотэнерго». Предприятие осуществляет деятельность по передаче и распределению электрической энергии, а также технологическому присоединению к сетям 0,4-110 кВ новых потребителей. Обслуживание электросетевых объектов, находящихся в эксплуатации (в том числе в аренде) АО «Чукотэнерго», осуществляют:

филиал Северные электрические сети, состоящий из Центральной базы в г. Билибино, Чаунского РЭС в городском округе Певеке и Зеленомысского участка электрических сетей в п. Черский Республики Саха (Якутия);

Анадырская ТЭЦ и Эгвекинотская ГРЭС.

В эксплуатации АО «Чукотэнерго» 152 подстанции, 1601км линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ.

Протяженность линий 1601км (ВЛ –1505км, КЛ –96км), в т.ч. ВЛ-110 кВ 1222 км, ВЛ – 35 кВ 159км, ВЛ – 6/10 кВ 94км, ВЛ – 0,4 кВ 30км, КЛ – 6/10 35км., КЛ 35 кВ 0,358 км, КЛ 0,4 кВ 61 км

Установленная мощность трансформаторов на ПС -35-110 кВ:

филиала «Северные электрические сети» составляет 223 МВА;

филиала ЭГРЭС – 13,7 МВА.

Установленная мощность трансформаторов на ТП (РП) – 10-6/0,4 кВ:

филиала «Северные электрические сети» составляет 44,594МВА;

филиала ЭГРЭС – 5,4 МВА.

Обособленное подразделение АТЭЦ – 0,4 МВА.

Филиал Северные электрические сети обслуживает потребителей ГО Певека, г. Билибино, золоторудные компании Билибинского муниципального района и п. Черский Республики Саха (Якутия).

В Чукотском автономном округе три ПС 110 кВ принадлежат Правительству  Чукотского автономного округа и переданы в аренду крупным золотодобывающим компаниям: ОАО «Рудник Валунистый», ООО «Золоторудная компания Майское» и «Артель старателей «Чукотка».

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» выступает сетевой компанией, осуществляющей деятельность по передаче и распределению электрической энергии потребителям, а также эксплуатацию и ремонт электрических сетей территориально обособленных сельских поселений в округе. В зоне обслуживания ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»  находится 508,2 км линий электропередач: ВЛ 35 кВ – 14,476 км, КЛ 35 кВ – 27,308 км, а также три трансформаторных подстанции 35 кВ, общей трансформаторной мощностью 25,6 МВт.

МУП «Айсберг» осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям в сёлах Чукотского муниципального района. В зоне обслуживания находятся 53 км линий электропередач: напряжением 0,4 кВ – 38,8 км и напряжением 6 кВ – 15,2 км; три ТП 04/6 кВ общей мощностью 5,78 МВт, восемнадцать ТП 6/0,4 кВ общей мощностью 12,64 МВт.

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям в сёлах ГО Эгвекинот. В зоне обслуживания находятся 42,9 км линий электропередач: напряжением 0,4 кВ -  36,7 км и напряжением 6-10 кВ – 6,2 км; семь ТП 6/0,4 кВ и семь ТП 10/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью 6,4 МВт.

2.1.3. Энергосбытовые компании

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» осуществляет функции по сбыту электрической энергии в сёлах Анадырского района и Провиденского городского округа.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района является энергосбытовой компанией для потребителей г. Билибино и сёл  Билибинского района.

МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» является энергосбытовой компанией для потребителей сёл городского округа Певек.

МУП «Иультинское ЖКХ» является энергосбытовой компанией для потребителей сёл городского округа Эгвекинот.

МУП «Айсберг» является энергосбытовой компанией для потребителей сёл Чукотского района.

ООО «Электро-Инчоун» является энергосбытовой компанией для потребителей села Инчоун Чукотского района.

АО «Чукотэнерго» реализует электрическую энергию юридическим и физическим лицам в городах Анадыре и Билибино, городских округах Эгвекинот и Певек.

## 2.2 Динамика производства электроэнергии  и структура электропотребления в Чукотской энергосистеме за последние 5 лет

Выработка электроэнергии по территории Чукотской энергосистемы за 2017 год составила 679,8 млн. кВт*ч, в том числе электростанциями АО «Чукотэнерго» - 232,2 млн. кВт*ч, филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» - Билибинская АЭС –226,0 млн. кВт*ч, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства – 79,2 млн. кВт*ч, ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» - 142,4 млн. кВт*ч  и ветровыми электростанциями – 1,7 млн. кВт*ч.

## Таблица 2. Структура выработки электроэнергии по типам

## электростанций и видам собственности

(млн. кВт*ч)

| № п/п | Наименование | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| 1. | АО «Чукотэнерго» | 229,5 | 232,2 |
| 2. | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» - «Билибинская АЭС» | 221,0 | 226 |
| 3. | ДЭС, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 45,2 | 44,5 |
| 4. | ДЭС, МУП «Айсберг» | 15,7 | 15,4 |
| 5. | ДЭС, МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 6,1 | 5,9 |
| 6. | ДЭС, МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство», | 1,6 | 1,5 |
| 7 | ООО «Электро-Инчоун» | 0,7 | 0,7 |
| 8. | ДЭС, МУП ЖКХ «Иультинское» | 10,4 | 10,2 |
| 9. | ДЭС, ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» | 134,2 | 142,4 |
| 10. | Ветровые электростанции | 0,2 | 1,7 |
|  | Всего | 664,6 | 680,5 |

Динамика производства электроэнергии по Чукотской энергосистеме, начиная с 2013 года, представлена в таблице 3. В производство электроэнергии по Чукотке включена электроэнергия, которая была выработана и использована ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания»

Таблица 3. Динамика производства электроэнергии Чукотского автономного округа

| Наименование показателя | Показатель (по годам) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Электроэнергия, млн. кВт*ч | 680,1 | 661 | 664,8 | 663,9 | 680,5 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | 12,0 | -2,8 | 0,6 | -0,1 | 2,5 |

Основу экономики округа составляет горнодобывающая промышленность. Коренное население занято традиционными видами промысла: оленеводство, рыболовство и морской зверобойный промысел. Также в регионе крупными потребителями электроэнергии являются предприятия золотодобычи, рыбоперерабатывающие предприятия, пищевой комплекс, строительные компании, коммунально-бытовые потребители и обслуживающие их компании.

## Таблица 4. Перечень основных крупных потребителей электрической энергии

## Чукотского автономного округа

| Наименование организации | Установленная мощность энергопринимающего оборудования, МВт | Среднегодовой объём электропотребления, млн. кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Закрытое акционерное общество «Чукотская горно-геологическая компания» (месторождение Купол и Двойное) | 28,7 | 139,7 |
| Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем» | 9 | 40,6 |
| Открытое акционерное общество «Рудник Валунистый» | 3,5 | 25 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Золоторудная компания «Майское» | 12 | 64,0 |

Структура полезного отпуска электроэнергии электростанциями АО «Чукотэнерго» по отраслям, приведенная в таблице 5.

Таблица 5. Структура полезного отпуска электроэнергии по отраслям

| Отрасли | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКХ | 25% | 22% | 22% | 20% | 20% |
| Промышленность | 42% | 45% | 44% | 46% | 46% |
| Управляющие компании и население | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% |
| Транспорт и связь | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Прочие отрасли | 20% | 20% | 20% | 19% | 19% |
| Полезный отпуск всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

За период 2013-2017 гг. структура полезного отпуска электроэнергии заметно изменяется: доля отпуска электроэнергии потребителями жилищно-коммунального хозяйства уменьшается с 25% до 20% к концу периода, при этом доля полезного отпуска управляющим компаниям и населению  колеблется в пределах 10-11%. Доля в структуре потребителей транспортной отрасли и связи составляет 3%. Доля промышленности заметно изменяется,  полезный отпуск по данной группе потребителей увеличивается с 28% до 46%. Промышленность в основном представлена золотодобывающими, рыбообрабатывающими и геологоразведочными предприятиями, также в округе ведется добыча бурого угля.

## Динамика производства и потребления тепловой энергии в регионе и структура отпуска теплоэнергии от теплоэлектростанций и котельных Чукотского автономного округа

На территории округа теплоснабжение осуществляется от электростанций и угольных котельных. Наибольший объем теплопотребления приходится на жилые и административные здания.

Динамика производства тепловой энергии в Чукотском автономном округе за 2013-2017 годы представлена в таблице 6.

Таблица 6. Динамика производства тепловой энергии

в Чукотском автономном округе за 2013-2017 годы

(тыс. Гкал)

| Потребители | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Собственные нужды | 48,7 | 48 | 46 | 48 | 48 |
| Потери в тепловых сетях | 101,3 | 99 | 94 | 74 | 56 |
| Полезное потребление, всего | 1006,1 | 986 | 930 | 858 | 803 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| коммунально-бытовое хозяйство и население | 493,0 | 484 | 457 | 422 | 395 |
| промышленность | 211,3 | 207 | 198 | 182 | 170 |
| прочие отрасли экономики | 301,8 | 295 | 275 | 254 | 237 |
| Всего потребление тепловой энергии | 1156,1 | 1133 | 1070 | 980 | 951 |

Всего производство тепловой энергии в округе в 2017 году составило 951 тыс. Гкал.

Динамика отпуска тепловой энергии потребителям обусловлена в основном погодным фактором.

Структура производства и отпуска тепловой энергии по теплоисточникам в Чукотском автономном округе за 2016 и 2017 годы представлена в таблице 7.

Таблица 7. Производство тепловой энергии  по теплоисточникам за 2016 и 2017 годы

(тыс. Гкал)

| Теплоисточники | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Производство, всего | 980 | 951 |
| в том числе: |  |  |
| АО «Чукотэнерго» | 442,38 | 427,89 |
| Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»- «Билибинская АЭС» | 166 | 163 |
| ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 236 | 232 |
| МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 42 | 42 |
| МУП ЖКХ «Иультинское» | 14 | 12 |
| МП Чаунское РКХ | 18 | 17 |
| ООО «Тепло-Лаврентия» | 30 | 27 |
| ООО «Тепло-Уэлен» | 9 | 8 |
| ООО «Тепло-Инчоун» | 1 | 1 |
| ООО «Тепло-Энурмино» | 1 | 1 |
| ООО «Тепло-Лорино» | 17 | 16 |
| ООО «Тепло-Нешкан» | 4 | 4 |

В структуре производства тепловой энергии в округе наибольшую долю занимают тепловые электростанции (44%), доля Билибинской АЭС составляет (17%). Остальная тепловая энергия вырабатывается котельными установками предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

## 2.4.	Состав и характеристика установленной

## электрогенерирующей мощности

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы округа составляет 279,19 МВт.

В структуре установленной мощности электростанций энергосистемы Чукотского автономного округа, представленной в таблице 8, доля теплоэлектроцентралей составляет 52%, доля атомной электростанции – 15%, 32% приходится на дизельные электростанции и порядка 1% - на ветровую электростанцию.

Таблица 8. Структура установленной мощности на 1 января 2018 год

| № | Наименование | Установленная электрическая мощность на 01.01.2018, МВт | Установленная тепловая мощность на 01.01.2018, Гкал/ч | Тип электростанций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | АО «Чукотэнерго» | 132,25 | 399,28 |  |
| 1.1 | Анадырская ТЭЦ | 50,0 | 140 | ТЭЦ |
| 1.2 | Анадырская ГМТЭЦ | 18,25 | 68,28 |  |
| 1.3 | Эгвекинотская ГРЭС | 34,0 | 92 |  |
| 1.4 | Чаунская ТЭЦ | 30,0 | 99 |  |
| 2. | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»- «Билибинская АЭС» | 48,0 | 67 | АЭС |
| 3. | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства | 66,24 | 255,63 |  |
| 3.1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 33,05 | 189,02 | ДЭС, котельные |
| 3.2 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 9,03 | 36,21 |  |
| 3.3. | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство», ООО | 2,56 | 14,84 |  |
| 3.3 | ООО «Электро-Инчоун» | 0,5 | - |  |
| 3.4. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 9,4 | 15,56 |  |
| 3.5. | МУП «Айсберг» | 9,2 | - | ДЭС |
| 3.6. | Анадырская ВЭС | 2,5 | - | ВЭС |
| 4. | ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» | 28,7 | 15 | ДЭС |
|  | Всего | 279,19 | 720,41 |  |

Таблица 9. Краткая характеристика оборудования Анадырской ТЭЦ

| Станционный номер | Тип (маркировка) | Мощность эл, МВт | Паропроиз- водительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию | Наработка на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1 | БКЗ 160-100 |  | 160 | 1986 | 114752 |
| 2 | БКЗ 160-100 |  | 160 | 1987 | 118240 |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТ- 25/30-90-10М | 25 |  | 1986 | 120816 |
| 2 | ПТ- 25/30-90-10М | 25 |  | 1987 | 128394 |
| Дизель-генераторы |  |  |  |  |  |
| 1 | 15Д100 | 1,5 |  | 1997 | 370 |
| 2 | 15Д100 | 1,5 |  | 1997 | 342 |
| 3 | 15Д100 | 1,5 |  | 1997 | 355 |
| 4 | 15Д100 | 1,5 |  | 1997 | 344 |

В настоящее время на электростанции в эксплуатации находятся два пылеугольных котла БКЗ-160-100. Котлоагрегат БКЗ-160-100 однобарабанный, вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией и гидрозолошлакоудалением. Компоновка котла выполнена по П-образной схеме. Топка оборудована четырьмя блоками сдвоенных прямоточных горелок, размещённых в углах боковых стенок топки. Каждый блок горелок оснащён паромеханической форсункой ФМП-2000. Для обеспечения требуемого качества пара на котле применена схема двухступенчатого испарения с выносными циклонами.

На АТЭЦ в эксплуатации находятся два турбоагрегата ПТ-25-90/10М с номинальными параметрами свежего пара Р0=90 кгс/см2 , tо=535°С.

Основным топливом на ТЭЦ является бурый уголь Анадырского месторождения. В качестве вспомогательного топлива используется дизельное топливо.

Система технического водоснабжения ТЭЦ – оборотная с двумя градирнями по 576 м2. Источник водопользования – водохранилище на реке Казачка.

Таблица 10. Краткая характеристика оборудования Анадырской ГМТЭЦ

| Ст. № | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл, МВт | Произ водительность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газомоторные двигатели |  |  |  |  |
| 1 | Caterpillar G3616 | 2005 | 3,65 |  |
| 2 | Caterpillar G3616 | 2005 | 3,65 |  |
| 3 | Caterpillar G3616 | 2005 | 3,65 |  |
| 4 | Caterpillar G3616 | 2005 | 3,65 |  |
| 5 | Caterpillar G3616 | 2005 | 3,65 |  |
| ДГУ |  |  |  |  |
| 6 | Caterpillar D3616 | 2005 | 5,2 |  |
| 7 | Caterpillar D3616 | 2005 | 5,2 |  |
| Котлоагрегаты (водогрейные котлы) |  |  |  |  |
| 1 | Unimat UT-H «LOOS» | 2005 |  | 12,47 |
| 2 | Unimat UT-H «LOOS» | 2005 |  | 12,47 |
| 3 | Unimat UT-H «LOOS» | 2005 |  | 12,47 |
| 4 | Unimat UT-H «LOOS» | 2005 |  | 12,47 |

Таблица 11. Краткая характеристика оборудования Чаунской ТЭЦ

| Ст. № | Тип (маркировка) | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл, МВт | Паропроиз- водительность, т/час | Наработка на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1 | ТС-30 | 1961 |  | 30 | 297744 |
| 2 | Е-50-40 | 1992 |  | 50 | 143542 |
| 3 | Е-50-40 | 1985 |  | 50 | 152962 |
| 4 | ПК-50-40 | 1967 |  | 50 | 251635 |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1 | П-5 (6)-35/5 | 1983 | 5 |  | 193984 |
| 2 | К-10 (12)-35 | 1980 | 10 |  | 160576 |
| 3 | ПТ-12-35/10М | 1987 | 12 |  | 179496 |
| 4 | АК-1.5 (4-4) | 1971 | 1,5 |  | 346159 |
| 5 | АК-1.5 (4-3) | 1975 | 1,5 |  | 351 224364322 |
| Дизель-генераторы |  |  |  |  |  |
| 1 | 15Д100 | 1990 | 1,5 |  | 4358 |
| 2 | 15Д100 | 1990 | 1,5 |  | 4254 |
| 3 | 15Д100 | 1990 | 1,5 |  | 3711 |

Основным топливом на ТЭЦ является каменный уголь Зырянского (марки Ж) и Беринговского (марки Г) месторождений.

В котельном отделении установлено четыре вертикально-водотрубных котла с естественной циркуляцией. Основными причинами повреждения поверхностей нагрева котлов являются длительный срок их эксплуатации и нарушение водно-химического режима в период работы опреснительной установки (2013-2016гг).

Оборудование, здания и сооружения, металлоконструкции топливоподачи имеют значительный физический износ.

Таблица 12. Краткая характеристика оборудования Эгвекинотской ГРЭС

| Ст. № | Тип (маркировка) | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл, МВт | Паропроиз- водительность, т/ч | Наработка на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1 | ЧКД-Дукла | 1959, реконструкция в 1974 перевод на пылеугольное сжигание |  | 40 | 173155 |
| 2 | ЧКД-Дукла | 1959, реконструкция в 1974г. перевод на пылеугольное сжигание |  | 40 | 166124 |
| 3 | К-50-40 | 1974 |  | 50 | 238322 |
| 4 | К-50-40 | 1974 |  | 50 | 220034 |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |
| 1 | П 6-35/5М | 2010 | 6 |  | 22270 |
| 2 | ПТ-12/15-35/10М | 1996 | 12 |  | 119525 |
| 3 | К-12-35У | 1973 | 12 |  | 249683 |
| Дизель-генераторы |  |  |  |  |  |
| 1 | 11Д100 | 1978 | 1 |  | 9280 |
| 2 | 11Д100 | 1979 | 1 |  | 9816 |
| 3 | 11Д100 | 1979 | 1 |  | 8451 |
| 4 | 11Д100 | 1980 | 1 |  | 7630 |

Таблица 13. Краткая характеристика оборудования Билибинской АЭС

| Ст. № | Тип реактора | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл., МВт | Год продления ресурса | Срок продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭГП-6 | 1974 | 12 | 2004 | 27.12.2021 |
| 2 | ЭГП-6 | 1975 | 12 | 2005 | 27.12.2021 |
| 3 | ЭГП-6 | 1976 | 12 | 2006 | 27.12.2021 |
| 4 | ЭГП-6 | 1976 | 12 | 2006 | 14.01.2019 |

## 2.5. Характеристика балансов электрической энергии

## и мощности за последние пяти лет

Чукотский автономный округ в настоящее время является энергоизбыточным.

Потребность в электроэнергии полностью обеспечивается выработкой действующих электростанций. Отпуск в 2017 году за пределы округа в п. Черский (Республика Саха (Якутия)) составил 13,7 млн. кВт*ч, что составляет 2,0 %  от произведенной энергии.

Таблица 14. Баланс электрической энергии Чукотской энергосистемы                                          за 2016 и 2017 годы

(млн. кВт*ч)

| № | Наименование | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выработка | 663,9 | 679,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | АО «Чукотэнерго» | 229,5 | 232,2 |
|  | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»-«Билибинская АЭС» | 221,0 | 226,0 |
|  | ДЭС | 213,2 | 221.6 |
|  | ВЭС | 0,2 | 0,2 |
| 2. | Получение электроэнергии | 0 | 0 |
| 3. | Электропотребление, всего | 665,4 | 679,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отпуск за пределы округа | 14,5 | 13,7 |
|  | Собственные нужды | 104,1 | 80,5 |
|  | Потери в электрических сетях | 66,9 | 64,3 |
|  | Полезное потребление | 478,4 | 521,3 |

Баланс мощности в энергосистеме округа в 2013-2017 годах складывался удовлетворительно со значительным фактическим резервом мощности. Собственные электростанции округа покрывают максимум нагрузки при прохождении осенне-зимнего периода.

В таблицах 15 и 16 приведены балансы мощности Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов за 2013-2017 гг.

Таблица 15. Балансы мощности Анадырского энергоузла

МВт

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки | 20,5 | 24 | 24,67 | 20,8 | 22,5 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность – всего, в т.ч.: | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 68,25 |
| Анадырская ТЭЦ | 56 | 56 | 56 | 56 | 50 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 18,25 |
| Ограничения установленной мощности | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 0 |
| Располагаемая мощность – всего, в т.ч. | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 |
| Анадырская ТЭЦ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| Дефицит(-)/избыток(+) мощности | 47,75 | 44,25 | 43,58 | 47,45 | 45,75 |
| Фактический резерв мощности | 47,75 | 44,25 | 43,58 | 47,45 | 45,75 |

Таблица 16. Балансы мощности Эгвекинотского энергоузла

МВт

| Наименования показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки | 10,5 | 13 | 13,29 | 12,1 | 12,36 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность – всего, в т.ч. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Ограничения установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Располагаемая мощность – всего, в т.ч. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Дефицит(-)/избыток(+) мощности | 19,5 | 17 | 16,71 | 17,9 | 17,64 |
| Фактический резерв мощности | 19,5 | 17 | 16,71 | 17,9 | 17,64 |

Балансы мощности приведены на час собственного максимума энергоузлов. Установленная мощность АЭУ приведена без учета ветровой электростанции.

Таблица 17. Балансы электроэнергии Анадырского энергоузла

млн. кВт*ч

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Электропотребление | 123,886 | 118,148 | 120,420 | 115,212 | 115,517 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |
| Выработка – всего, в т.ч.: | 123,886 | 118,148 | 120,420 | 115,212 | 115,517 |
| Анадырская ТЭЦ | 81,015 | 64,002 | 67,968 | 62,333 | 57,669 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 42,871 | 54,146 | 52,452 | 52,879 | 57,849 |
| ЧЧИ устан.мощности |  |  |  |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 1447 | 1143 | 1214 | 1113 | 1059 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 1496 | 1890 | 1831 | 1846 | 2220 |

Таблица 18. Балансы электроэнергии Эгвекинотского энергоузла

млн. кВт*ч

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Электропотребление | 70,54 | 68,823 | 68,285 | 61,177 | 63,203 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |
| Выработка – всего, в т.ч. | 70,54 | 68,823 | 68,285 | 61,177 | 63,203 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 70,54 | 68,823 | 68,285 | 61,177 | 63,203 |
| ЧЧИ устан. мощности |  |  |  |  |  |
| Эгвекинотской ГРЭС | 2075 | 2024 | 2008 | 1799 | 1859 |

Анализ отчетных балансов электроэнергии, приведенных в таблицах 17 и 18, указывает на их избыточность. Числа часов использования установленной или располагаемой мощности (ЧЧИ, час/год) не превышают:

для Анадырской ТЭЦ 1113 (в 2017 году 1059) час/год;

для Анадырской ГМТЭЦ 1846 (в 2017 году 2220) час/год;

для Эгвекинотской ГРЭС 1799 (в 2017 году 1859) час/год.

Высокая избыточность балансов отрицательно сказывается на технико-экономических показателях работы рассматриваемых энергосистем. Издержки, связанные с обслуживанием неиспользуемых избыточных мощностей, в конечном счете влияют на удорожание тарифов на электроэнергию для потребителей.

В таблице 19 приведен баланс мощности Чаун-Билибинского энергоузла.

Таблица 19. Баланс мощности Чаун-Билибинского энергоузла

МВт

| Наименования показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| Максимум нагрузки | 45,2 | 46,3 | 43,4 | 42,3 | 43,2 |
| ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность – всего, в т.ч. | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 78 |
| Чаунская ТЭЦ | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 30 |
| Билибинская АЭС | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Располагаемая мощность | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Чаунская ТЭЦ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Билибинская АЭС | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Дефицит(-)/избыток(+) мощности | 32,8 | 31,7 | 34,6 | 35,7 | 34,8 |
| Фактический резерв мощности | 32,8 | 31,7 | 34,6 | 35,7 | 34,8 |

- 2.6. Динамика основных показателей энергоэффективности

- по Чукотскому автономному округу за последние пять лет

Динамика энергоёмкости ВРП, электроёмкости ВРП, потребления электроэнергии на душу населения, а также электровооружённости труда в экономике за период 2013-2017 годов приведена в таблице 20.

Таблица 20. Основные показатели энергоэффективности

Чукотского автономного округа

| № п/п | Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергоёмкость ВРП, кг усл. топл. / тыс. рублей | 19,27 | 18,28 | 15,04 | 10,55 | 9,97* |
| 2. | Электроёмкость ВРП, кВтч / тыс. рублей | 14,27 | 11,1 | 10,74 | 10,04 | 10,15* |
| 3. | Потребление электроэнергии на душу населения, тыс. кВтч/чел. в год | 15,29 | 11,45 | 10,4 | 13,33 | 13,65 |
| 4. | Электровооружённость труда в экономике, тыс. кВт*ч на одного занятого в экономике | 21,0 | 20,6 | 21,6 | 21,4 | 21,4 |

* - оценка

Проанализировав показатели таблицы 20, можно увидеть эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в Чукотском автономном округе, ввиду снижения энергоёмкости валового регионального продукта (ВРП). Такое повышение энергоотдачи и снижение энергоёмкости свидетельствует об эффективном и рациональном использовании энергетических ресурсов в округе, что, в свою очередь, влияет на снижение себестоимости выпускаемой продукции в округе.

## 2.7. Основные характеристики электросетевого хозяйства

## Чукотского автономного округа

В таблицах 21 и 22 приведены основные характеристики электросетевого хозяйства на территории Чукотского автономного округа. В числе показателей электросетевого хозяйства приводится сводная информация по протяжённости электрических сетей и трансформаторной мощности на территории округа.

Таблица 21. Протяженность ВЛ и КЛ  по классам напряжения на 01.01.2018 года

| № п/п | Собственник объекта | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Протяжённость км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В эксплуатации ОАО «Чукотэнерго» |  |  |  |  |
| 1. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ БиАЭС - Бета | 110 | 27,2 |
| 2. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ БиАЭС - Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 110 | 54,5 0,54 |
| 3. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ БиАЭС - Прима с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 110 | 4,27 0,58 |
| 4. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ Бета - Алискерово | 110 | 34,4 |
| 5. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ Бета - Гамма | 110 | 52,5 |
| 6. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ Гамма - Комсомольский | 110 | 282,2 |
| 7. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110кВ Встречный - Черский | 110 | 224,7 |
| 8. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110 кВ ЧТЭЦ - Южный | 110 | 75,8 |
| 9. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110 кВ Южный - Быстрый | 110 | 37,3 |
| 10. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110 кВ Быстрый - Комсомольский | 110 | 16,6 |
| 11. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110 кВ Комсомольский - Майское | 110 | 49,7 |
| 12. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110 кВ ЭГРЭС-Иультин с отпайкой на 87 км | 110 | 179,3 4 |
| 13. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ-110 кВ ЭГРЭС-Валунистый | 110 | 178,6 |
| 14. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ ЭГРЭС-Эгвекинот | 35 | 8,30 |
| 16. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Прима-Центральная | 35 | 2,14 |
| 17. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Центральная-Дымка | 35 | 10,01 |
| 18. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Центральная.-Спорный | 35 | 2,40 |
| 19. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Спорный-Атомка | 35 | 5,90 |
| 20. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Дымка-Безымян | 35 | 7,11 |
| 21. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Атомка-Кепервеем | 35 | 28,56 |
| 22. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Апапельгино-Янранай | 35 | 15,60 |
| 23. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна | 35 | 5,30 |
| 24. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Вега | 35 | 3,90 |
| 25. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Вега-18 км ЧРМЗ | 35 | 16,61 |
| 26. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Вега-Апапельгино | 35 | 20,40 |
| 27. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Алискерово-Весёлый | 35 | 4,41 |
| 28. | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ Встречный-Безымянный | 35 | 20,55 |
| 29 | АО «Чукотэнерго» | ВЛ 35 кВ ТЭЦ 2 (ГМТЭЦ-ПС2) | 35 | 3,641 |
| 30. | Собственность Чукотского автономного округа | ВЛ и КЛ 10 - 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 233,65 |
| В эксплуатации ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |  |  |  |  |
| 31. | Собственность Чукотского автономного округа | ВЛ 35 кВ п.Угольные Копи | 35 | 21 |
| 32. |  | ВЛ 35 кВ Комсомольский- Рыткучи | 35 | 94 |
| 33. |  | ВЛ и КЛ 10 - 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 413,92 |
| В эксплуатации МП ЖКХ Билибинского муниципального района |  |  |  |  |
| 34. | Собственность Чукотского автономного округа | ВЛ и КЛ 10 - 0,4 кВ, всего | 10-0,4 | 42,87 |
| В эксплуатации МУП «Айсберг» |  |  |  |  |
| 35 | Собственность Чукотского автономного округа | ВЛ и КЛ 6-0,4 кВ, всего | 6-0,4 | 38,8 |

Таблица 22. Установленная мощность ПС по классам напряжения на 01.01.2018 года

| № п/п | Собственник объекта | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС «Быстрый» | 110/6 | 20 |
| 2. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС «Майское» | 110/6 | 20 |
| 3. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС «Валунистый» | 110/6 | 18,9 |
| В эксплуатации АО «Чукотэнерго» |  |  |  |  |
| 4. | АО «Чукотэнерго» | ПС «87 км» | 110/6 | 5,6 |
| 5. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 4 Тепличный комбинат | 110/6 | 32 |
| 6. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 11 Гамма | 110/6 | 5,6 |
| 7. | АО «Чукотэнерго» | ПС Черский | 110/6 | 30 |
| 8. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 1 Прима | 110/35/6 | 32 |
| 9. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 7 Алискерово | 110/35/6 | 15,6 |
| 10. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 19 Комсомольский | 110/35/6 | 12,6 |
| 11. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 22 Южный | 110/35/6 | 20 |
| 12. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 32 Встречный | 110/35/6 | 22,3 |
| 13. | АО «Чукотэнерго» | ПС «Эгвекинот» | 35/6 | 8,1 |
| 14. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС-1 | 35/6 | 20 |
| 15. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС-2 | 35/6 | 20 |
| 16. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС № 14 Полярная | 35/0,4 | 0,1 |
| 17. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС «Ретранслятор Встречный» | 35/0,4 | 0,1 |
| 18. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 2 Дымка | 35/6 | 4 |
| 19. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 6 Весёлый | 35/6 | 4 |
| 20. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 9 Спорный | 35/6 | 5 |
| 21. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 25 Атомка | 35/6 | 6,5 |
| 22. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 40 Центральная | 35/6 | 12,6 |
| 23. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 44 Кепервеем | 35/6 | 5 |
| 24. | АО «Чукотэнерго» | ПС-35 Безымянный | 35/6 | 0,1 |
| 25. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 42 Вега | 35/6 | 5,6 |
| 26. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 43 Апапельгино | 35/6 | 2 |
| 27. | АО «Чукотэнерго» | ПС № 13 Лагуна | 35/6 | 8 |
| 28. | Собственность Чукотского автономного округа | ГМТЭЦ | 6/35 | 32 |
| 29. | Собственность Чукотского автономного округа | ТП 6/0,4 кВ, всего | 6-0,4 | 95,65 |
| В эксплуатации ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |  |  |  |  |
| 30. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС п. Угольные Копи | 35/6 | 8 |
| 31. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС Аэропорт | 35/10 | 12,6 |
| 32. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС КЭЧ | 35/10 | 5 |
| 33. | Собственность Чукотского автономного округа | ПС 6/0,4 кВ, всего | 6/0,4 | 104,84 |
| В эксплуатации МП ЖКХ Билибинского муниципального района |  |  |  |  |
| 34. | Собственность Чукотского автономного округа | ТП 10/0,4 кВ, 6/0,4 кВ, 0,4/10 кВ, 0,4/6 кВ | 6/0,4 | 7,743 |
| В эксплуатации МУП «Айсберг» |  |  |  |  |
| 35. | Собственность Чукотского автономного округа | ТП 6/0,4 кВ, 0,4/6 кВ | 0,4/6 6/0,4 | 5,78 12,64 |

В 2017 году новые электросетевые объекты в эксплуатацию не вводились. Проводились работы по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства, в ходе которых было реконструировано 11 участков линий электропередачи 6 трансформаторных подстанций.

Всего 2,4% линий электропередач 35 кВ моложе 25 лет, все трансформаторы подстанций 35 кВ эксплуатируются более 25 лет. ЛЭП 110 кВ на 96,7% состоит из оборудования, находящегося в эксплуатации более 40 лет, 18,2% трансформаторов 110 кВ моложе 40 лет, но старше 25 лет, остальные трансформаторы (81,8%) находятся в эксплуатации более 40 лет. Общий износ электрических сетей 35-110 кВ Чукотского автономного округа превышает 80%.

2.8. Основные внешние связи энергосистемы

Чукотского автономного округа

Энергосистема Чукотского автономного округа не имеет электрических связей с энергосистемами других субъектов Российской Федерации, режим её работы изолированный.

2.9. Объёмы и структура топливного баланса электростанций и котельных на территории Чукотского автономного округа в 2018 году

Топливный баланс электростанций на территории Чукотского автономного округа представлен тремя видами топлива: бурым углем, каменным углем, природным газом и дизельным топливом.

Бурый уголь, используемый в качестве основного топлива на Анадырской ТЭЦ и Эгвекинотской ГРЭС, добывается на месторождении Анадырское ОАО «Шахта Угольная» в пос. Угольные Копи. Качество используемого угля определяется величиной теплоты сгорания, которая для данного угля составляет 4100-4200 ккал/кг. На Анадырскую ТЭЦ уголь доставляется в зимнее время (с февраля по апрель) автотранспортом по организованной ледовой переправе через Анадырский лиман (5,4 км), в период летней навигации (с июля по сентябрь) – на судах, что является более дорогим способом. Доставка угля шахты на Эгвекинотскую ГРЭС осуществляется морскими судами в период летней морской навигации. Доставка по суше не осуществляется по причине отсутствия дорожной сети между пос. Угольные Копи и пос. Эгвекинот.

Также в округе на электростанциях и котельных используется беринговский уголь и привозной уголь: зырянский (добывается в Республике Саха (Якутия)) и сахалинский.

Природный газ используется в качестве основного топлива на Анадырской ГМТЭЦ. Начиная с 2004 года природный газ добывается на Западно-Озерном газовом месторождении в Анадырском муниципальном районе. Газ доставляется на станцию по газопроводу «Западно-Озерное месторождение – Анадырь» протяженностью 103 км.

В рамках подпрограммы «Развитие газовой отрасли» Государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на период 2016-2020 годы» реализуется первый этап инвестиционного проекта «Перевод на газовое топливо котлоагрегатов Анадырской ТЭЦ в городе Анадырь Чукотского автономного округа», включивший в себя мероприятия по переводу котлоагрегата ст. № 2 Анадырской ТЭЦ на комбинированное сжигание природного газа и твердого топлива. В 1 квартале 2018 года произведена первая подача газа в котлоагрегат ст. №2 в режиме пусконаладочных работ. Завершение реализации проекта планируется в 4 квартале 2018 года.

Реализация указанного инвестиционного проекта позволит увеличить потребление природного газа с 23 до 45 млн. м3 /год.

Дизельное топливо используется на Анадырской ТЭЦ в качестве вспомогательного топлива, на ГМТЭЦ в качестве резервного топлива, а также как основное топливо на дизельных электростанциях населенных пунктов с децентрализованным электроснабжением. Дизельное топливо на Эгвекинотской ГРЭС используется в качестве вспомогательного. Дизельное топливо доставляется в округ в навигационный период.

Потребность энергокомплекса Чукотки в топливе на производство тепловой и электрической энергии приведена в таблице 23.

Таблица 23. Потребление топлива электростанциями и котельными за 2017 год

|  | Всего, тыс. тонн усл. топлива* | В том числе, тыс. тонн усл. топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | уголь | дизельное топливо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовой расход топлива, всего | 374,03 | 28,05 | 170,11 | 175,865 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 44,22 |  | 44,1 | 0,12 |
| Анадырская ГМ ТЭЦ | 28,09 | 28,05 |  | 0,038 |
| Чаунская ТЭЦ | 52,04 |  | 51,53 | 0,51 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 43,68 |  | 43,58 | 0,097 |
| ДЭС, котельные | 129,3 |  | 22,9 | 106,4 |
| Прочие | 76,7 |  | 8 | 68,7 |

*без переходящего остатка

Основным видом топлива на электростанциях Чукотской энергосистемы является уголь. В 2017 году доля угля в структуре используемого электростанциями и котельными генерирующих предприятий топлива составляет 52,2%. Доля дизельного топлива составляет 41,9%. До марта 2018 года природный газ использовался только в промышленных целях на Анадырской ГМ ТЭЦ. Доля газа в 2017 году в структуре используемого топлива – 5,9%.

## 2.10. Единый топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа за период 2013-2017 годы

Единый топливно-энергетический баланс Чукотского автономного округа за период с 2013 по 2017 годы приведён в таблице 24.

Таблица 24. Единый топливно-энергетический баланс Чукотского

автономного округа за период 2013-2017 года

тыс. тонн усл. топлива

| Наименование | Год | Природ-ный газ | Уголь | Дизельное топливо | Электроэнергия | Теплоэнергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Произведено, всего | 2013 | 22,0 | 184,2 | 0 | 83,5 | 165,0 | 454,7 |
|  | 2014 | 22,6 | 189,4 | 0 | 81,3 | 161,7 | 455,0 |
|  | 2015 | 26,6 | 187,6 | 0 | 81,6 | 154,9 | 450,7 |
|  | 2016 | 24,8 | 249,5 | 0 | 81,5 | 140,2 | 496,0 |
|  | 2017 | 27,9 | 174,9 | 0 | 83,4 | 135,9 | 422,0 |
| Произведено, всего ТЭС | 2013 | 0 | 0 | 0 | 31,3 | 70,4 | 101,7 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 31,3 | 69,8 | 101,1 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 68,3 | 98,5 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 28,2 | 63,2 | 91,4 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 28,5 | 61,1 | 89,7 |
| Произведено, всего АЭС | 2013 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 25,4 | 51,9 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 24,4 | 50,9 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 26,6 | 53,1 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 27,1 | 23,8 | 50,9 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 23,3 | 51,0 |
| Произведено, всего ДЭС | 2013 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 25,7 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 0 | 23,5 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 24,9 | 0 | 24,9 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 26,2 | 0 | 26,2 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 27,1 | 0 | 27,1 |
| Произведено, всего тепла котельными | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 69,2 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 67,5 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 53,2 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,4 | 51,4 |
| Получено из-за пределов округа | 2013 | 0 | 72,0 | 181,3 | 0 | 0 | 253,3 |
|  | 2014 | 0 | 82,8 | 154,3 | 0 | 0 | 237,1 |
|  | 2015 | 0 | 59,8 | 152,7 | 0 | 0 | 212,5 |
|  | 2016 | 0 | 26,6 | 175,4 | 0 | 0 | 202,0 |
|  | 2017 | 0 | 69,7 | 175,1 | 0 | 0 | 244,8 |
| Потреблено всего (данные баланса) | 2013 | 22,0 | 256,2 | 181,3 | 83,5 | 165,0 | 708,0 |
|  | 2014 | 22,6 | 272,2 | 154,3 | 81,3 | 161,7 | 692,1 |
|  | 2015 | 26,6 | 247,4 | 152,7 | 81,6 | 154,9 | 663,2 |
|  | 2016 | 24,8 | 276,1 | 175,4 | 81,5 | 140,2 | 698,0 |
|  | 2017 | 27,9 | 244,6 | 175,1 | 83,4 | 135,9 | 666,9 |
| Промышленное производство | 2013 | 0 | 0 | 26,8 | 30,3 | 40,9 | 98,1 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 22,8 | 29,5 | 40,1 | 92,4 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 22,6 | 29,6 | 38,4 | 90,6 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 25,9 | 29,6 | 34,8 | 90,3 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 25,9 | 30,3 | 33,7 | 89,9 |
| Коммунальные, социальные и персональные услуги | 2013 | 0 | 0 | 6,5 | 22,3 | 78,1 | 106,9 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 5,5 | 21,7 | 76,6 | 103,8 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 5,5 | 21,8 | 73,3 | 100,6 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 6,3 | 21,8 | 66,4 | 94,4 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 6,3 | 22,3 | 64,3 | 92,9 |
| Транспорт и связь | 2013 | 0 | 0 | 29,2 | 5,7 | 0 | 34,9 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 24,9 | 5,6 | 0 | 30,4 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 24,6 | 5,6 | 0 | 30,2 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 28,3 | 5,6 | 0 | 33,8 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 28,2 | 5,7 | 0 | 33,9 |
| Сельское хозяйство | 2013 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 5,8 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 5,7 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 5,7 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 5,7 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 5,8 |
| Прочие отрасли экономики | 2013 | 0 | 12,0 | 8,6 | 12,0 | 45,9 | 78,5 |
|  | 2014 | 0 | 12,0 | 7,3 | 11,7 | 45,0 | 76,0 |
|  | 2015 | 0 | 12,0 | 7,3 | 11,7 | 43,1 | 74,1 |
|  | 2016 | 0 | 12,0 | 8,3 | 11,7 | 39,0 | 71,1 |
|  | 2017 | 0 | 12,0 | 8,3 | 12,0 | 37,8 | 70,1 |
| Производство электро- и теплоэнергии ТЭС | 2013 | 22,0 | 165,8 | 0 | 0 | 0 | 187,8 |
|  | 2014 | 22,6 | 162,4 | 0 | 0 | 0 | 185,0 |
|  | 2015 | 26,6 | 152,8 | 0 | 0 | 0 | 179,4 |
|  | 2016 | 24,8 | 150,2 | 0 | 0 | 0 | 175,0 |
|  | 2017 | 27,9 | 139,2 | 0 | 0 | 0 | 167,1 |
| Производство электроэнергии дизельными электростанциями | 2013 | 0 | 0 | 110,2 | 0 | 0 | 110,2 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 93,8 | 0 | 0 | 93,8 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 92,8 | 0 | 0 | 92,8 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 106,6 | 0 | 0 | 106,6 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 106,4 | 0 | 0 | 106,4 |
| Производство тепла электрокотельными | 2013 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 7,4 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 7,2 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 7,2 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 7,2 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 7,4 |
| Производство тепла котельными | 2013 | 0 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 75,5 |
|  | 2014 | 0 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 75,5 |
|  | 2015 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69,0 |
|  | 2016 | 0 | 56,6 | 0 | 0 | 0 | 56,6 |
|  | 2017 | 0 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 18,9 |
| Переходящий остаток угля | 2013 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
|  | 2014 | 0 | 22,3 | 0 | 0 | 0 | 22,3 |
|  | 2015 | 0 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 13,6 |
|  | 2016 | 0 | 57,3 | 0 | 0 | 0 | 57,3 |
|  | 2017 | 0 | 74,5 | 0 | 0 | 0 | 74,5 |

# 3. Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики на территории Чукотского автономного округа

В настоящее время электроснабжение потребителей округа осуществляется от централизованных и автономных энергоисточников. Централизованное электроснабжение обеспечивается в Анадырском муниципальном районе, ГО Эгвекинот, ГО Певек и Билибинском муниципальном районе. В этих районах работают четыре электростанции АО «Чукотэнерго»: Анадырская ТЭЦ, Анадырская газомоторная ТЭЦ (на правах аренды), Эгвекинотская ГРЭС и Чаунская ТЭЦ, а также Билибинская АЭС, входящая в структуру АО «Концерн Росэнергоатом».

В системе централизованного электроснабжения потребителей существует ряд проблем.

Основной проблемой в системе централизованного электроснабжения потребителей является низкая загрузка существующих мощностей.

Отчетные балансы мощности и электроэнергии в отчетном периоде 2013-2017 гг. складывались избыточно. Низкий коэффициент использования установленной мощности не позволяет существенно повысить технико-экономические показатели электростанций. Издержки, связанные с обслуживанием неиспользуемых избыточных мощностей, в конечном счете влияют на удорожание тарифов на электроэнергию для потребителей.

В соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации о достижении на территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию потребителям Чукотского автономного округа с 1 января 2017 года установлены тарифы на электрическую энергию на уровне базового тарифа в размере 4,00 руб./кВтч. Снижение тарифов для потребителей округа составило от 62 до 96%.

От выравнивания тарифов округ получил прямую экономию по оплате энергоресурсов в размере 2,6 млрд. рублей.

Бюджетный эффект от снижения тарифов в 2018 году оценивается в 478,6 млн. рублей.

Билибинская АЭС – единственный источник теплоснабжения г. Билибино, а также является источником электроэнергии в Билибинской части Чаун-Билибинского энергоузла. В 2018 году планируется останов для вывода из эксплуатации энергоблока №1 Билибинской АЭС.

АО «Концерн Росэнергоатом» разработало комплексный план мероприятий по подготовке Билибинской АЭС к выводу из эксплуатации с поэтапным остановом всех энергоблоков к 2022 году. При останове всех энергоблоков станции потребуется замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС. Таким образом, требуется строительство нового источника тепловой энергии в г. Билибино, а также источника электрической энергии для покрытия перспективных нагрузок и потребности существующих потребителей в ремонтных схемах.

В энергорайоне существует перспектива развития и многократного увеличения электропотребления за счёт освоения месторождений Чаун-Билибинской промышленной зоны. Ожидается рост электропотребления к 2035 году более чем в четыре раза. Основной прирост потребности в электроэнергии будет происходить в Билибинском районе за счёт освоения месторождений Баимской рудной зоны, богатой запасами меди (20 МВт), Кекура (16 МВт), Бургахчан (30-60 МВт). В Чаунском районе – Пыркакайский ГОК (20-25 МВт) (месторождение Штокверковое), предприятия на месторождении Майское (17 МВт), Утэвеемский участок (10 МВт).

Основной проблемой энергоснабжения изолированных потребителей является высокая степень физического износа производственного оборудования ДЭС и распределительных линий электропередачи.

# 4. Основные направления развития электроэнергетики

# Чукотского автономного округа

## 4.1. Цели и задачи развития электроэнергетики

## Чукотского автономного округа

- Энергетическая безопасность и социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа – основная цель развития электроэнергетики округа.

Задачи развития электроэнергетики округа:

реконструкция и сооружение генерирующих источников;

развитие инфраструктурных объектов общего пользования (электрических и тепловых сетей);

развитие рыночных отношений в конкурентных видах энергетической деятельности;

максимальное использование существующих энергоисточников с их реконструкцией и модернизацией;

повышение эффективности энергопотребления.

В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 22.03.2016 № ЮТ-П9-14пр, планом мероприятий («дорожная карта») «Об обеспечении энергоснабжения Чукотского автономного округа при замещении выбывающих объектов генерации» от 12.12.2016 № 9519п-П9, сформирован перечень объектов электроэнергетики, сооружение которых необходимо для обеспечения электроснабжения потребителей Чаун-Билибинского энергоузла Чукотского автономного округа.

Перечень сформирован с учетом размещения в г. Певеке плавучей атомной электрической станции (далее - ПАТЭС) установленной мощностью 70 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в IV квартале 2019 года и предполагает реализацию следующих мероприятий:

продление срока эксплуатации Чаунской ТЭЦ до 2025 года включительно;

- строительство энергоисточника в г. Билибино с внеплощадной инфраструктурой;

- сооружение двух одноцепных линий электропередачи 110 кВ между городами Певек и Билибино.

- Дополнительно, для замещения выбывающих мощностей Чаунской ТЭЦ к 2026 году требуется строительство новой ТЭС в г. Певеке.

В рамках реализации стратегии развития электроэнергетики Чукотского автономного округа, одобренной Правительством Российской Федерации (протокол совещания № ЮТ-П0-19пр от 20.05.2015 г.), осуществляется строительство воздушной линии электропередачи «ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура», которая обеспечит электроснабжение перспективных промышленных потребителей на месторождениях Кекура и Песчанка.

- 4.2. Прогноз потребления электроэнергии и мощности по отдельным частям энергосистемы.

Основными узлами нагрузки Чукотского автономного округа являются Чаун-Билибинский энергоузел, Анадырский энергоузел и Эгвекинотский  энергоузел.

Анадырский и Эгвекинотский  энергоузлы

Анадырская ТЭЦ обеспечивает электрической и тепловой энергией городской округ Анадырь, а также по подводному кабельному переходу 35 кВ – левый берег Анадырского лимана, п. Угольные Копи, Аэропорт Анадырь (Угольный). Установленная и располагаемая мощность Анадырской ТЭЦ соответствует проектной.

В связи с низкими нагрузками в летний период Анадырская ТЭЦ останавливается в резерв для проведения ремонтных работ. Электро- и теплоснабжение в данный период осуществляет Анадырская ГМТЭЦ.

В зимний период по условиям максимума нагрузки, а также надежности и взаиморезервирования в условиях сурового климата, Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМТЭЦ работают параллельно. Установленная электрическая мощность Анадырской ГМТЭЦ – 18,25 МВт. В состав ГМ ТЭЦ входят пять энергетических модулей с газовым двигателем «Caterpillar» G 3616  и электрогенератором единичной мощностью 3,65 МВт четыре теплофикационных жаротрубных котла UNIMAT UT-H  фирмы “LOOS”, тепловой единичной мощностью 18,2 МВт. В качестве аварийных источников используются два энергетических модуля с дизельным двигателем «Caterpillar» G 3516 и электрогенератором единичной мощностью 5,2 МВт,

Эгвекинотский энергоузел расположен на территории муниципального образования городской округ Эгвекинот. В составе Эгвекинотского энергоузла работает один объект генерации - Эгвекинотская ГРЭС. Эгвекинотская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1959 году. Электрической энергией от Эгвекинотской ГРЭС обеспечиваются посёлки Эгвекинот, Озёрный, Амгуэма, Дорожный и ООО «Рудник Валунистый»); теплоэнергией – п. Эгвекинот и п. Озёрный. Установленная электрическая мощность Эгвекинотской ГРЭС составляет 30 МВт, тепловая – 92 Гкал/ч.

Эгвекинотской ГРЭС эксплуатируются две ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин с отпайкой на 87 км (на балансе АО «Чукотэнерго» и ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Валунистый (арендуется у Правительства ЧАО). Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей и снижения аварийности выполняется поэтапное восстановление ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин с отпайкой на 87 км.

Также, в связи с участившимися случаями аварийных отключений ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Валунистый. Связанными с  воздействием на ВЛ негативных природно-климатических факторов (сход лавин, гололедообразование, заметание снегом, подмывание опор и т.д.), требуется выполнить реконструкцию данной ВЛ на наиболее повреждаемых участках с использованием современных решений и материалов. Также необходимо предусмотреть реализацию противолавинных мероприятий.

В связи с наличием перспективных потребителей в Эгвекинотском районе (развитие золоторудного месторождения «Туманная площадь») и наличием резерва генерирующей мощности в Анадырском энергоузле, целесообразным является объединение Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов.

Для этого планируется строительство ПС 110 кВ Анадырская на левом берегу Анадырского лимана, межсистемной ВЛ 110 кВ Анадырская ТЭЦ -Валунистый с СКРМ и реконструкция ПС Валунистый.

Производится выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта «Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ Анадырская-Валунистый, ПС 110 кВ Анадырская. Реконструкция ПС 110 кВ Валунистый».

Для подключения месторождения «Туманная площадь» потребуется:

- проектирование и строительство электросетевых объектов (ВЛ и ПС) от Эгвекинотской ГРЭС до месторождения;

- реконструкция существующей ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Валунистый;

- реконструкция ОРЦ 110 кВ ЭГРЭС с установкой СКРМ;

- Строительство в Эгвекинотском энергоузле новой генерации на величину дефицита мощности (резерва) либо реконструкция ЭГРЭС с увеличением установленной мощности.

Для обеспечения необходимого перетока мощности из Анадырского энергоузла для золоторудного месторождения «Туманная площадь» с прогнозной нагрузкой порядка 37 МВт, дополнительно потребуется реализация следующих мероприятий:

- расширение электросетевого комплекса Анадырского энергоузла для увеличения пропускной способности сечений через Анадырский лиман.

Указанные объемы строительства и реконструкции определяются по результатам проектно-изыскательских работ.

Кроме того, в целях развития Центрально-Чукотского геологоэкономического района, имеющего богатые залежи полезных ископаемых, необходимо строительство ВЛ 110 кВ ПС Иультин - с. Рыркайпий. Также за счет средств недропользователей будет проведена реконструкция существующей ВЛ 110 кВ Рыркайпий - Полярная протяженностью 90 км. В данном районе в настоящее время ведется разработка полезных ископаемых несколькими компаниями. Электроснабжение энергопринимающих устройств компаний осуществляется от автономных источников дизельной генерации. Централизация энергоснабжения рудных разработок в районе, по предварительной оценке, может повысить экономику региона и коэффициент использования установленной мощности электростанций АО «Чукотэнерго», за счет увеличения нагрузки. При этом, требуется выполнить работу по оценке эффективности от указанной централизации.

Оценка покрытия потребности в мощности для объединенных энергоузлов приведена в таблице 25.

Таблица 25. Баланс мощности Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов при совместной работе

| Наименование показателя | ЭГРЭС в эксплуатации |  | ЭГРЭС выведена из эксплуатации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 (год ввода в эксплуатацию межсистемной ВЛ) | 2021(при подключении Туманной площади) | 2020 | 2021 (при подключении Туманной площади) |
| Максимум нагрузки | 38 | 80 | 41 | 78 |
| Установленная мощность – всего, в т.ч. | 98,25 | 98,25 | 68,25 | 68,25 |
| Анадырская ТЭЦ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Ограничения установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность – всего, в т.ч. | 98,25 | 98,25 | 68,25 | 68,25 |
| Анадырская ТЭЦ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| Эгвекинотская ГРЭС | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Нормативный резерв | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Дефицит(-)/избыток(+) мощности | 35,25 | -6,75 | 2,25 | -34,75 |

По результатам расчета балансов мощности видно, что в случае вывода из эксплуатации Эгвекинотской ГРЭС в объединенном энергоузле имеется незначительный избыток мощности, которого недостаточно для возможного увеличения нагрузки существующих и подключения новых потребителей.

Чаун-Билибинский энергоузел

В период до 2021 года генерирующими объектами в Чаун-Билибинском энергоузле остаются Билибинская АЭС и Чаунская ТЭЦ. В период с 2018 по 2021 годы начинают выводиться из эксплуатации энергоблоки Билибинской АЭС, а впоследствии и мощности Чаунской ТЭЦ (после 2025 года).

В рамках инвестиционного проекта АО «Концерн «Росэнергоатом» ведётся сооружение плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» с реакторными установками КЛТ-40С. Учитывая необходимость замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС, принято решение о размещении ПАТЭС в г. Певеке (70 МВт). Ввод в эксплуатацию –IV кв. 2019 года.

В таблице 26 представлен прогноз баланса электроэнергии и мощности  Чаун-Билибинского энергоузла.

Таблица 26. Прогноз баланса электроэнергии и мощности Чаун-Билибинского энергоузла

| № п/п | наименование |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Располагаемая мощность объектов генерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БиАЭС |  | МВт | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЧТЭЦ |  | МВт | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПАТЭС |  | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| Энергоцентр г. Билибино |  | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Новая ТЭЦ в Певеке |  | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Переток из ВЛ 220 кВ Магаданской энергосистемы |  | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| ИТОГО: |  | МВт | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 66,0 | 90,0 | 160,0 | 175,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 344,0 | 362,0 | 362,0 | 362,0 | 362,0 | 292,0 |
| 2. Нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН БиАЭС |  | МВт | 5,7 | 5,6 | 7,2 | 7,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| СН ЧТЭЦ |  | МВт | 2,7 | 2,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СН ПАТЭС |  | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 0,0 |
| СН Энергоцентра г. Билибино |  | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| СН новой ТЭЦ в Певеке |  | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Потребители ЧБЭУ (с потерями в сетях) |  | МВт | 35,0 | 34,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Месторождения Кекура от ЧБЭУ |  | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Месторождения БаимГОК от ЧБЭУ |  | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 60,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 220,0 |
| Потери в линии ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка с отпайкой на ПС Кекура |  | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| ИТОГО: |  | МВт | 43,4 | 42,3 | 46,7 | 46,7 | 62,5 | 85,1 | 130,2 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 292,7 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 311,9 | 284,8 |
| 3. Нормативный резерв мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв одного самого мощного блока |  | МВт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12 |
| Избыток (+)/ Дефицит (-) |  | МВт | 22,6 | 23,7 | 19,3 | 7,3 | 15,5 | 19,9 | 9,8 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | -4,8 |

Суммарные электрические нагрузки в Чаунском и Билибинском районах возрастут к 2030 году по сравнению с существующим уровнем почти в два раза и достигнут 77,74 МВт в основном за счёт строительства горно-обогатительных предприятий на месторождениях Кекура и на Баимской площади. Основной прирост нагрузок будет обеспечивать Баимский ГОК, в районе размещения которого в настоящее время отсутствует какая-либо инфраструктура. По условиям лицензии начало промышленного освоения крупнообъёмного комплексного медно-порфирового месторождения Песчанка намечено на 2024 год.

Изучение месторождения Песчанка, в рамках лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу цветных и благородных металлов в пределах Баимской рудной зоны, ведёт с 2008 года ООО «ГДК Баимская». Проектная мощность горно-добывающего предприятия Баимской рудной зоны - 30 млн. т руды в год. Товарный продукт горно-добывающего предприятия – медный и молибденовый концентраты. Ежегодное производство в концентратах составит: меди - 180-200 тыс. т., золота – до девяти тонн, а также молибден, серебро, рений, селен, теллур, платина, палладий и другие попутные металлы. Возможный вариант развития Баимской рудной зоны предусматривает организацию полного цикла, включающего в себя глубокую переработку сырья и получение в качестве конечного продукта катодной меди. В 2011 году подготовлено технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций по месторождению Песчанка, которое является разведанной частью Баимской площади с утверждёнными запасами. Согласно ТЭО на месторождении предполагается строительство горно-обогатительного комбината, ввод в действие которого возможен в 2025 году.

Кроме того, в рассматриваемой перспективе возможно появление новых потребителей в сфере добычи полезных ископаемых – Пыркакайского ГОКа (20-25 МВт), Утэвеемского участка (10 МВт).

4.3.  Условия и направления развития электроснабжения в энергоузлах

В Анадырском и Эгвекинотском энергоузлах низкая загрузка генерирующих мощностей, при этом в Анадырском энергоузле наиболее низкий экономический обоснованный тариф на электроэнергию за счёт выработки ГМТЭЦ на местном природном газе.

Предполагается поэтапная реализация проекта по реконструкции двух котлоагрегатов Анадырской теплоэлектроцентрали (АТЭЦ) с целью перевода на комбинированное сжигание природного газа Западно-Озерного месторождения и твердого топлива.

Инвестиционный проект по газификации Анадырской ТЭЦ реализуется Правительством округа, ПАО «РусГидро» и АО «Чукотэнерго» на основе заключенного в мае 2017 года Соглашения «О реализации инвестиционного проекта «Перевод на газовое топливо котлоагрегатов Анадырской ТЭЦ в городе Анадырь Чукотского автономного округа».

Мероприятия первого этапа, включающие в себя строительно-монтажные работы и первый пуск газа в котлоагрегат ст. №2 на в режиме пусконаладочных работ, реализованы в марте 2018 года.

Поскольку с 2019 по 2021 годы энергоблоки Билибинской АЭС будут остановлены для вывода их из эксплуатации, а после 2025 года будет выведена из эксплуатации Чаунская ТЭЦ, в Чаун-Билибинском энергоузле выбывают все основные генерирующие мощности, возникает проблема электроснабжения всех потребителей, расположенных в Чаунском и Билибинском районах.

Для замещения выбывающих электрических мощностей Билибинской АЭС необходимо реализовать строительство ПАТЭС. Данный объект позволит частично покрыть существующие потребности в электрической энергии и мощности Чаун-Билибинского энергоузла, а также обеспечит выработку тепловой энергии для г. Певека. Реализация титула «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» позволит обеспечить выдачу мощности ПАТЭС из г. Певека до г. Билибино.

При этом необходимо учесть следующие факторы:

режимы работы ПАТЭС, подразумевающие заводской ремонт каждые 10-12 лет сроком выполнения до 18 месяцев, а также периодические остановы на месяц энергоблоков для проведения перезагрузки топлива;

прирост потребности в электроэнергии за счет развития добычи полезных ископаемых – Пыркакайский ГОК (20-25 МВт), Утэвеемский участок (10 МВт).

Для покрытия возрастающих нагрузок в ЧБЭУ необходимо строительство энергоисточника в г. Билибино (электрической мощностью не менее 24 МВт, тепловой мощностью не менее 45 Гкал/час), наличие энергоисточника в г. Певеке, замещающего ПАТЭС на время ремонтных работ.

- 4.4. Перечень планируемых к строительству и реконструкции, выводу из эксплуатации генерирующих мощностей Чукотского автономного округа на пятилетний период

- В I квартале 2018 года реализованы мероприятия первого этапа проекта по реконструкции с переводом на комбинированное сжигание природного газа и угля одного котлоагрегата Анадырской теплоэлектроцентрали (АТЭЦ) для энергоснабжения потребителей Анадырского энергоузла, включающие в себя строительно-монтажные работы и первый пуск газа в котлоагрегат ст. №2 в режиме пусконаладочных работ. В составе проекта выполнены работы по  строительству внутристанционного газопровода и установке газораспределительного пункта блочного (ГРПБ).

- ООО «Сибнефть Чукотка» реализован проект по строительству газопровода АГРС-АТЭЦ.

- В Чаун-Билибинском энергоузле планируется:

- в период с 2018 г. по 2021 г. - вывод из эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС: в марте 2018 г. – остановлен для вывода из эксплуатации энергоблок № 1, 2021 г. – планируется останов для вывода из эксплуатации энергоблоков № 2,3,4;

- в 2019 году – ввод ПАТЭС 70 МВт со строительством береговых гидротехнических сооружений и, ПС 110 кВ Береговая и двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС Береговая до ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный в г. Певеке;

- после 2025 года – вывод из эксплуатации Чаунской ТЭЦ;

- в период 2018-2020 гг. строительство энергоисточника в г. Билибино с внеплощадной инфраструктурой;

- ввод в эксплуатацию Энергоисточника в г. Билибино с внеплощадочной инфраструктурой в IV кв. 2020 года – 24 МВт.

- ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ в г. Певек в 2026 году – 48 МВт  (с учетом подачи новых скорректированных заявок на технологическое присоединение месторождений "Кекура" и "Песчанка" в пределах свободной мощности Чаун-Билибинского энергоузла).

- в 2020 году – ввод в эксплуатацию новой ВЛ 110 кВ Певек-Билибино с реконструкцией существующей ПС 110 кВ Комсомольский и строительством нового РП 110 кВ Билибино.

- 4.5. Прогноз развития энергетики Чукотского автономного округа на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

и местных видов топлива

Рассматривая ветроэнергетику как альтернативный способ электрообеспечения малых населённых пунктов, не связанный с использованием горюче-смазочных материалов, Правительство Чукотского автономного округа реализовало на территории округа проект по строительству ветроэлектростанции. С 2002 года в Анадырском районе на Мысе Обсервации в эксплуатации находится ветроэлектростанция Чукотская ВЭС-1 мощностью 2,5 МВт, на которой установлено 10 ветроагрегатов АВЭ-250 единичной мощностью 250 кВт.

Опыт эксплуатации первой Чукотской ветроэлектростанции показал возможность использования этого вида энергоресурса в условиях севера, однако современные ценовые условия не позволяют сделать однозначный вывод о достаточно высокой экономической эффективности проектов сооружения ВЭС в населённых пунктах округа.

В рамках развития ветроэнергетики на территории округа, Правительство Чукотского автономного округа проводит мероприятия по привлечению частных инвестиций для реализации проектов по созданию ветродизельных комплексов в удаленных населенных пунктах. ООО «Компания «Норд Марин» выступила с частной инициативой по проектированию и строительству ветроэлектростанции для частичного замещения генерирующих мощностей (подключением к действующей ДЭС) в с. Усть-Белая  с перспективой реализацией аналогичных проектов в других селах округа.

В сентябре 2017 года в рамках III Восточного экономического форума подписан Меморандум о взаимопонимании по реализации проектов в области ВИЭ на территории Чукотского автономного округа между ПАО «РусГидро», Правительством Чукотского автономного округа и японскими компаниями «Мицуи Корпорэйшн», «Комайхалтек Инк.».

4.6. Определение и уточнение перечня «узких мест»

в электрической сети 110 кВ и выше

«Узким местом» в электрической сети 110 кВ является износ ВЛ-110 кВ Певек-Билибино Чаун-Билибинского энергоузла. ВЛ-110 кВ Певек-Билибино находится в эксплуатации с 1962 года, морально и физически изношена вследствие выработки нормативного срока службы. Опоры линии деревянные, установлены на деревянных приставках. Разделение ЧБЭУ на части при аварийных отключениях ВЛ на транзите Певек-Билибино приводит к перерывам электроснабжения потребителей и к снижению надежности работы энергоузла.

В рамках исполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения чукотского автономного округа при замещении выбывающих объектов генерации» от 12.12.2016г. № 9519п-П9, Правительством Российской Федерации приняты решения о механизмах финансирования первоочередных мероприятий по энергоснабжению Чукотского автономного округа (протокол совещания в Правительстве Российской Федерации от 19.09.2017 № АД-П9-96пр).

Организацией, ответственной за проектирование и строительство линий электропередачи между городами Певек и Билибино, является ПАО «РусГидро».

4.7. Перечень электросетевых объектов напряжением 35-110 кВ и выше, рекомендуемых к строительству, реконструкции и вводу, в том числе для устранения «узких мест» в электрической сети напряжением 110 кВ

- В период 2016-2020 гг. в Чаун-Билибинском энергоузле намечается проведение следующих мероприятий:

- 1) для обеспечения выдачи мощности ПАТЭС:

- Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая до ВЛ ЧТЭЦ-Южный;

- строительство ПС 110 кВ Береговая;

- строительство кабельной линии 35 кВ на участке ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Вега;

- строительство порталов воздушно-кабельных переходов на участке ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Вега;

- строительство порталов 110 кВ на участке ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный;

- строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино со сроком строительства первого этапа в IV кв20120 года, второго этапа в 2021 году;

- 2) для обеспечения надежного электроснабжения существующих потребителей Чаун-Билибинского энергоузла:

- мероприятия по поддержанию функционирования Чаунской ТЭЦ до 2025 года включительно;

- реконструкция ОРУ 110/35 Чаунской ТЭЦ  с установкой КРУН 6 кВ, строительство РУ 35/10 кВт и распределительных электрических сетей 35,10 и 0,4 кВ ГО Певек с заменой трансформаторов и оборудования ТП (за 2025 годом);

- реконструкция существующей ВЛ110 кВ Певек -Билибино;

- реконструкция ПС 110 кВ Комсомольский, ПС-22 «Южный», П/П «Бета»;

- техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Встречный;

- строительство РП в г. Билибино с перезаводом существующих и подключением перспективных ВЛ;

- 3) для обеспечения электроснабжения новых потребителей – месторождения Кекура и Баимского ГОКа:

- сооружение ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка» первая цепь с отпайкой на ПС Кекура;

- подключение перспективной ВЛ 110 кВ Билибино-Печанка первая цепь с отпайкой на ПС Кекура к существующей ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима с отпайкой на Тепличный комбинат;

- сооружение двух ВЛ 220 кВ «Песчанка-ПП-Омсукчан» (передача мощности в объеме 220 МВт из энергосистемы Магаданской области);

- строительство РП 220 кВ «Омсукчан»;

- строительство ПС 220/110/10(6)кВ «Песчанка».

- Объекты энергетики, объединяющие магаданскую энергосистему и Чаун-Билибинский энергоузел Чукотки, необходимы для развития масштабного промышленного кластера в Арктической зоне РФ – Баимской рудной зоны, включающей в себя строительство Баимского ГОКа, золотоизвлекательной фабрики Кекура и развития лицензионной площади Бургахчан.

- В Эгвекинотском энергоузле намечается проведение следующих мероприятий:

- 1)	для энергообеспечения месторождения «Туманная площадь»  - строительство одноцепной ВЛ 110 кВ Анадырская - Валунистый, ПС 110 кВ Анадырская. Реконструкция ПС 110 кВ Валунистый»;

- 2)	при условии развития месторождения «Туманное», необходимо выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Эгвекинотская ГРЭС – Иультин с отпайкой на ПС 87 км, строительство ВЛ 110 кВ Иультин  -  Туманное со строительством ПС, реконструкцию ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Валунистый, реконструкцию ОРУ 110 кВ ЭГРЭС, строительство новой генерации в Эгвекинотском энергоузле мощностью до 15 МВт, строительство новой ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Туманная площадь.

- 4.8. Анализ наличия выполненных схем теплоснабжения

муниципальных образований Чукотского автономного округа

- В схемах теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

- В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению» органы местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа начали работу по разработке схем теплоснабжения.

- Разработаны и утверждены схемы теплоснабжения населенных пунктов, в теплоснабжении которых участвуют источники комбинированной выработки (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, и др.), в рамках разработки программ комплексного развития населённых пунктов (далее - ПКР):

- - городского округа Анадырь (утверждена Постановлением Администрации ГО Анадырь от 18.05.2017 № 282);

- - г.п. Билибино (утверждена решением Совета Депутатов МО Городское поселение Билибино от 19 июня 2017 года № 1);

# - г. Певек (утверждена Постановлением Администрации ГО Певек от 14.06.2017 № 403);

# Провиденского ГО (утверждена Решением Совета Депутатов Провиденского городского округа от 28.02.2017 г. № 50).

ПКР, за исключением ПКР Провиденского ГО,  разработаны в 2016–2017 годах в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 утверждена Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» (далее - Программа), Программа содержит подпрограмму «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» (далее - Подпрограмма).

В рамках вышеуказанной Подпрограммы в 2016-2017 годах выполнены следующие мероприятия:

1) научно-исследовательская работа по теме «Разработка проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Билибино», включая разработку перспективных схем развития отдельных систем и комплексов коммунальной инфраструктуры (электроснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения ТБО);

2) научно-исследовательская работа по теме «Разработка проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Певек», включая разработку перспективных схем развития отдельных систем и комплексов коммунальной инфраструктуры (электроснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения ТБО);

3) научно-исследовательская работа по теме «Разработка проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Анадырь»;

4) научно-исследовательская работа по теме «Разработка проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Эгвекинот», реализация мероприятий в 2017 году;

5) научно-исследовательская работа по теме «Разработка проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Провиденского городского округа», реализация мероприятия в 2017 году.

В рамках выполнения вышеуказанных мероприятий предусмотрена разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения данных муниципальных образований.

- 4.9. Предложения по модернизации систем централизованного

теплоснабжения муниципальных образований

Чукотского автономного округа

В целях обеспечения надёжной работы коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями ЖКХ на территории округа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» предусмотрены на 2016 год субсидии на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях. На 2016-2020 годы предусмотрено по 240 млн. рублей на каждый год планового периода, из них по 120 млн. рублей для предоставления субсидий государственным предприятиям ЖКХ и по 120 млн. рублей для предоставления субсидий муниципальным предприятиям ЖКХ.

Программой предусмотрена замена выработавших свой ресурс котлоагрегатов на современные, замена аварийных труб теплотрасс на трубы с энергоэффективной тепловой изоляцией.

Реализация этих мер должна обеспечить уменьшение базового объёма потребления твёрдого топлива и сокращению потерь тепловой энергии при её транспортировке до потребителя.

4.10. Предложения по газификации энергообъектов ГО Анадырь

В целях обеспечения надежного тепло- и электроснабжения потребителей Анадырского энергоузла, повышения эффективности выработки электроэнергии на Анадырской ТЭЦ за счет применения более экономичного вида топлива, создания условий для сдерживания роста энерготарифов, повышения экологичности выработки электроэнергии в г. Анадырь, на территории округа реализуется инвестиционный проект «Перевод на газовое топливо котлоагрегатов Анадырской ТЭЦ в городе Анадырь».

Первый этап проекта, включающий в себя реконструкцию котлоагрегата БКЗ 160-100-2 ст. № 2 под комбинированное сжигание угля и природного газа, а также строительство газопроводов высокого и среднего давления с установкой газораспределительного пункта полной заводской готовности завершится в 4 квартале 2018 года.

Для повышения уровня надежности работы Анадырской ТЭЦ, оптимизации производственных процессов и снижения себестоимости производства тепловой и электрической энергии целесообразно в 2019-2020 гг. выполнить второй этап реконструкции Анадырской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст.№1 на сжигание природного газа. Решение о механизме и условиях возврата инвестиций важно принять в 2018 году.

4.11. Прогноз развития теплосетевого хозяйства на территории

Чукотского автономного округа

В последние годы в Чукотском автономном округе проведена огромная работа по стабилизации положения в жилищно-коммунальном хозяйстве, что подтверждается надёжной, безаварийной работой оборудования и механизмов, бесперебойной подачей жителям округа тепла, электроэнергии и воды.

Задачу ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, надёжного и устойчивого обслуживания потребителей предлагается решать в рамках реализации Программы. В рамках данной программы проводятся мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, в частности ремонты котельных и тепловых и водопроводных сетей.

Общая протяжённость тепловых сетей, эксплуатируемых организациями жилищно-коммунального комплекса, составляет 468,3 км, причём это, в основном, сети диаметром до 200 мм. Наибольшая протяжённость сетей в Анадырском и Билибинском районах (таблица 27).

Таблица 27. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении

(км)

| Тепловая сеть | Протяженность тепловых сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  | диаметром до 200 мм | диаметром от 200 до 400 мм | диаметром от 400 до 600 мм |
| Всего тепловых сетей | 468,3 | 364,7 | 98,7 | 4,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Анадырский | 195,4 | 157,1 | 38,3 | - |
| Билибинский | 48,4 | 32,4 | 13,3 | 2,7 |
| Иультинский | 92,9 | 59,3 | 31,8 | 1,8 |
| Провиденский | 33,7 | 30,5 | 3,2 | - |
| Чаунский | 63,5 | 54,4 | 8,7 | 0,4 |
| Чукотский | 34,4 | 31,0 | 3,4 | - |

Анализ состояния тепловых сетей в округе показывает, что в 2017 году нормативного срока эксплуатации достигли 30,8 км сетей (11,6% от суммарной протяжённости), а к 2020 году – достигнут еще 16 км.

Для недопущения роста износа теплопроводов, необходимый объём перекладок до 2020 года должен составить не менее 94 км или 35% от всех существующих сетей в округе. Протяженность реконструируемых тепловых сетей приведена в таблице 28.

Таблица 28. Протяженность реконструируемых тепловых сетей

(км)

| Район | Протяженность тепловых сетей |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | перекладываемая |
| 1 | 2 | 3 |
| Билибинский | 48,4 | 1,596 |
| Иультинский | 92,9 | 0,827 |
| Чаунский | 63,5 | 4,728 |
| Чукотский | 34,4 | 2,31 |
| Всего | 239,2 | 8,451 |